Приложение 1

к обосновывающим материалам актуализации схемы теплоснабжения

Корсаковского муниципального округа на 2025 год

Таблица 1.1 – Характеристики тепловых сетей ООО «ИКС-Корсаков»

| Наименование источника ТЭ | Тип системы (ЦО/ГВС/ магистраль) | Температурный график, °С | Точка начала участка | Точка конца участка | Тип сети | Назначение (пр./ обр.) | Тип изоляции | Тип прокладки | Наружный диаметр участка, мм | Длина участка, м | Мат. хар-ка, кв. м | Компенсирующие устройства |  |  | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Диаметр, мм | Кол-во, шт. |  |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Котельная №2 | Уз93 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 219 | 4,9 | 2,1 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз93 | Уз7.1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | подземная | 219 | 317,25 | 139,0 | П - образный | 219 | 6 | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз7.1 | ул. Вокзальная 5 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 36,33 | 6,5 | - | - | - | 2005 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз7.1 | Т1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 219 | 7,09 | 3,1 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Т1 | УТ-П-35 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 219 | 38,2 | 16,7 | П - образный | 219 | 5 | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | УТ-П-35 | Уз8 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 219 | 326,96 | 143,2 | П - образный | 219 | 2 | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Уз8.1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 108 | 72,92 | 15,8 | П - образный | 108 | 1 | 2016 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз8.1 | Кастомс | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 9,34 | 1,1 | - | - | - | 2016 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз8.1 | Уз8.2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 108 | 63,24 | 13,7 | - | - | - | 2016 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз8.2 | Склад №1 Кастомс | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 108 | 66,37 | 14,3 | - | - | - | 2016 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз8.2 | Склад №2 Кастомс | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 76 | 66,37 | 10,1 | - | - | - | 2016 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Уз7 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 219 | 277,62 | 121,6 | П - образный | 219 | 1 | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз7 | ул. Вокзальная 19А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 89 | 84,43 | 15,0 | П - образный | 89 | 3 | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Уз9 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 159 | 96,38 | 30,6 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз9 | Уз82 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 51,46 | 5,9 | П - образный | 57 | 1 | 2015 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз82 | Склады | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 31,08 | 3,5 | - | - | - | 2015 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз82 | Склады | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 4,68 | 0,5 | - | - | - | 2015 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ТК17 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 159 | 160,71 | 51,1 | П - образный | 159 | 1 | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК17 | Уз10 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 70,83 | 22,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз10 | Жд. вокзал | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 35,05 | 4,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз10 | Уз11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 36,26 | 11,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз11 | ул. Вокзальная 40 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 11,01 | 2,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз11 | ТК18 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 7,62 | 2,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК18 | Уз12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 35,69 | 6,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз12 | Уз13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 20,52 | 3,7 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз13 | ул. Железнодорожная 2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 9,49 | 1,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз13 | ул. Железнодорожная 4 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 76 | 74,31 | 11,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК18 | Уз14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 27,88 | 8,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ул. Вокзальная 42 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 13,84 | 2,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз14 | Уз15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 41,91 | 13,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Вокзальная 44 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 7,16 | 0,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ТК19 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 108 | 68,57 | 14,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК19 | ул. Октябрьская 46А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 76 | 24,75 | 3,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК19 | Уз16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 108 | 15,11 | 3,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз16 | ул. Железнодорожная 3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 76 | 31,26 | 4,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз16 | Уз17 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 21,37 | 3,2 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз17 | Наш Дом | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 76 | 11,73 | 1,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз17 | Водоканал Теплосеть | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 76 | 35,73 | 5,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз93 | ТК1 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная | 159 | 21,8 | 6,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная | 159 | 16,95 | 5,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ООО Влад-Сервис | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 35,73 | 5,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Котельная №2 | ООО Влад-Сервис | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная | 45 | 23 | 2,1 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 24,43 | 7,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ул. Октябрьская 12 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 25,24 | 2,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ТК4 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 159 | 34,93 | 11,1 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ул. Октябрьская 10 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 19,35 | 2,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ТК5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 159 | 22,7 | 7,2 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК5 | Уз1А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 15,54 | 1,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз1А | ОМИС мех.мастерские | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 24,52 | 2,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз1А | ОМИС | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 3,34 | 0,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК5 | Склад ОМИС | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 18,31 | 1,6 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК5 | Опуск | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 159 | 27,08 | 8,6 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Опуск | ТК7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 46,94 | 14,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК7 | ТК8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 41,15 | 13,1 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК8 | ТК9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 26,95 | 8,6 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК9 | гараж в/ч2263 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 9,72 | 1,1 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК9 | ТК10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 20,9 | 6,6 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК10 | Вокзальная 1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 12,18 | 1,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК8 | Уз5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 32,33 | 7,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз5 | ул. Октябрьская 2а | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 9,96 | 1,1 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз5 | ТК12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 52,16 | 9,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК12 | ул. Советская 3 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 11,37 | 1,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК12 | ТК13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 45,75 | 8,1 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК13 | ул. Советская 5 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 14,53 | 1,7 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК13 | ТК14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 47,71 | 7,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК14 | ул. Советская 7 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 17,51 | 2,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз93 | Опуск | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 79,3 | 34,7 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Опуск | ТК15 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 21,36 | 9,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК15 | ТК16 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 16,6 | 7,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК16 | ул. Октябрьская 18 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 20,76 | 1,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК16 | Уз2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 67,37 | 12,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ул. Октябрьская 11 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 76 | 5,91 | 0,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз2 | УТ-П-45 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 57 | 63,99 | 7,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | УТ-П-45 | Магазин Орбита | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 25,85 | 2,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК16 | Уз3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 29,86 | 13,1 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз3 | М-н Техник | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 14,06 | 3,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз3 | Уз4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 80,07 | 71,3 | - | - | - | 2016 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз4 | Уз88 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 43,93 | 19,2 | - | - | - | 2016 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз88 | Уз87 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 75,93 | 33,3 | - | - | - | 2016 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз87 | ООО Дом у моря | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 108 | 28,85 | 6,2 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз87 | Уз1м | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 97,65 | 31,1 | - | - | - | 2016 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз1м | ТК1м | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 133 | 149,25 | 39,7 | П - образный | 133 | 1 | 2016 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК1м | ТК2м | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 18,42 | 4,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК2м | ООО СБМ | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 26,12 | 3,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК2м | УТ-П-36 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 76 | 89,16 | 13,6 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | УТ-П-36 | СКС | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 76 | 137,65 | 20,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК1м | ТК3м | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 133 | 58,97 | 15,7 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК3м | ул. Портовая 7 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 44,51 | 7,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК3м | ул. Портовая 9 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 9,86 | 0,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК3м | Уз6м | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 45,11 | 9,7 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз6м | ООО Сахалинка | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 14,29 | 1,6 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | Уз6м | ТК4м | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 95,37 | 6,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК4м | ул. Портовая 17 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 18,42 | 1,7 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК4м | ООО Виктория | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 45 | 47,84 | 4,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК4м | ТК5м | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 108 | 67,21 | 14,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 2 | ЦО | 75/55 | ТК5м | ул. Портовая 11/2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 25,88 | 3,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | уз19 | ТК13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 28,98 | 6,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК13 | Уз12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 78,72 | 17,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз12 | ул. Краснофлотская 9 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 13,08 | 2,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз12 | Т5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 60,23 | 13,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Т5 | ТК14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 108 | 33,53 | 7,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК14 | Детская поликлиника | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 10,75 | 2,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК14 | Уз13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 19,11 | 6,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз13 | ФГКУ УВО УМВД | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 16,12 | 3,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз13 | Т4 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 17,12 | 5,4 | П - образный | 159 | 1 | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 |  | Ильичева 1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 64 | 11,4 | - | - | - | 2017 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Т4 | Уз14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 35,66 | 11,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ул. Краснофлотская 5 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 3,71 | 0,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ТК15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 36,14 | 11,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК15 | ул. Краснофлотская 3 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 16,33 | 3,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ул. Краснофлотская 3 | СОШ №1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 58 | 12,5 | - | - | - | 2017 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | уз19 | Уз15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 92,44 | 29,4 | П - образный | 159 | 1 | 2002 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз15 | Уз16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 133 | 85,96 | 22,9 | П - образный | 133 | 1 | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз16 | Уз17 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 41,8 | 9,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз17 | ул. Дачная 17 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 5,78 | 1,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ТК10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 43,3 | 13,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК10 | ЦРБ | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 89 | 5,78 | 1,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК10 | Т1 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 64,63 | 20,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Т1 | ТК11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 55,47 | 17,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК11 | ул. Краснофлотская 15 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 4 | 0,6 | - | - | - | 2020 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК11 | ТК11А | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 67,61 | 21,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК11А | ул. Краснофлотская 15/2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 24,52 | 4,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК11А | Уз21 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 66,3 | 21,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз21 | ГОВД КПЗ | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 24,89 | 2,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз21 | ГОВД | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 14,58 | 1,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз | уз19 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 17,22 | 5,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз | уз16 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 10,58 | 3,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | уз16 | Поликлиника | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 35,49 | 7,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | уз16 | Т3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 59,43 | 26,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Т3 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 219 | 19,49 | 8,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК1 | Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 16 | 7,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз1 | ТК4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 8,42 | 3,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ТК5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 35,15 | 9,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК5 | ул. Краснофлотская 8 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 11 | 2,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ТК6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 12,82 | 3,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК6 | ул. Советская 17 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 29,38 | 6,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК6 | ТК7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 20,08 | 5,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК7 | ул. Советская 15 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 16,8 | 2,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК7 | ТК7а | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 59,45 | 12,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК7а | ул. Советская 13 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 17,13 | 2,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК7а | Уз2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 25,4 | 5,49 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ул. Краснофлотская 6 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 20,53 | 3,12 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ул. Советская 11 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 35,07 | 5,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз1 | ТК2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 8,03 | 1,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ТК3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 6,57 | 1,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ул. Советская 19 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 13,68 | 2,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ул. Советская 21 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 13,68 | 3,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК4 | Уз3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 65,67 | 20,9 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз3 | Школа Исскуств | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 33,27 | 7,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз3 | Уз4 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 108 | 65,14 | 14,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз4 | ул. Советская 16 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 24,89 | 5,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз4 | Уз5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 23,51 | 5,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз5 | ул. Советская 18 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 3,59 | 0,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 56,33 | 12,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз6 | ул. Советская 20 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 2,61 | 0,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз6 | Уз7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 37,57 | 8,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Магазин Час Пик | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 25,18 | 2,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Уз8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 34,47 | 5,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Гаражи ГОВД | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 7,15 | 0,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Банк | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 70,65 | 10,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК8 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 83,23 | 26,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК8 | ТК8А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 18,55 | 2,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК8А | ул. Советская 23 вх.1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 18,12 | 2,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК8 | Уз9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 34,89 | 7,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ул. Краснофлотская 10 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 6,19 | 1,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ТК9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 23,93 | 5,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК9 | ул. Советская 23 вх.2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 41,32 | 6,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК9 | ТК9а | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 15,2 | 3,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК9а | Пожарная охрана | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 13,95 | 1,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | ТК9а | Уз11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 51,17 | 11,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз11 | ул. Советская 25 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 17,35 | 3,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 3 | ЦО | 75/55 | Уз11 | ул. Советская 27 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 18,64 | 3,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Котельная №6 | Уз15 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 108,76 | 19,4 | П - образный | 89 | 3 | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз15 | Уз20 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 76 | 19,85 | 3,0 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз20 | Уз21 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 76 | 34,7 | 5,3 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз21 | Уз22 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 76 | 78,34 | 11,9 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз22 | ул. Свердлова 71 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 12,19 | 1,4 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз22 | Уз23 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 76 | 36,16 | 5,5 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз23 | ул. Свердлова 71А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 12,18 | 1,1 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз23 | Уз24 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 76 | 42,35 | 6,4 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз24 | ул. Свердлова 73 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 14,78 | 1,3 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз15 | Уз16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 104,21 | 11,9 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз16 | Рыбзавод | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 13,8 | 1,6 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз15 | Уз18 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 150,44 | 26,8 | П - образный | 89 | 2 | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз18 | СПИД лаборатория | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 11,87 | 1,4 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз18 | ТК11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 150,44 | 26,8 | П - образный | 89 | 1 | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК11 | ул. Портовая 33 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 42 | 11,87 | 1,0 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК11 | ТК13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 64,28 | 9,8 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК13 | ул. Портовая 31 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 42 | 9,8 | 0,8 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз 11 | Уз 11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 25,03 | 2,9 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК13 | Дельфин | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 9,8 | 1,1 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Котельная №6 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 325 | 113,86 | 74,0 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 22,16 | 7,0 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК2 | Уз91 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 89 | 45,89 | 8,2 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз91 | ул. Лермонтова 4 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 89 | 4,17 | 0,7 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз91 | Почта | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 57 | 4,17 | 0,5 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ТК3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 127,6 | 40,6 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз | ул. Лермонтова 4/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 45 | 82 | 7,4 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК3 | Уз1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 46,22 | 10,0 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз1 | ул. Лермонтова 16 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 76 | 4,52 | 0,7 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз1 | Уз2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 65,21 | 11,6 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ул. Лермонтова 6 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 4,18 | 0,7 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ул. Лермонтова 8 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 89 | 103,4 | 18,4 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз. перед Лермонтова 8 | М-н Ника | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 75 | 6,3 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК92 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 325 | 34,36 | 22,3 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК92 | ул. Лермонтова 2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 23,95 | 5,2 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК92 | ТК4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 99,65 | 64,8 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК4 | уз14 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 6,83 | 1,2 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | уз14 | маг Семерка | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 1,94 | 0,3 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | уз14 | ООО Плаза | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 57 | 16,83 | 1,9 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК4 | Уз3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 21,5 | 4,6 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ул. Лермонтова 3 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 76 | 4,55 | 0,7 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз3 | Уз4 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 52,78 | 11,4 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз4 | ул. Лермонтова 3/1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 56,53 | 8,6 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз4 | ТК14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 42,71 | 9,2 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК14 | ул. Лермонтова 3/2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 57,19 | 8,7 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК4 | Уз5 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 219 | 63,71 | 27,9 | - | - | - | до 1989 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз5 | бул. Приморский 14 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 5,28 | 1,1 | - | - | - | 2005 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз27 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 219 | 24,61 | 10,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз27 | Уз6 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 325 | 6,81 | 4,4 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз6 | Уз7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 59,62 | 19,0 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Приморский бул 13 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 5,42 | 1,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Уз8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 83,54 | 26,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Приморский бул 11 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 5,23 | 1,1 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз6 | Уз9 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 325 | 85,18 | 55,4 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз9 | Приморский бул 12 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 16,05 | 2,9 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ТК5 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 325 | 55,14 | 35,8 | - | - | - | 2014 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК5 | Приморский бул 10 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 20,24 | 3,6 | - | - | - | 2014 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК5 | ТК6 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 219 | 23,65 | 10,4 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК6 | Приморский бул 9 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 39,73 | 7,1 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК6 | УТ-П-3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 52,88 | 16,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | УТ-П-3 | Уз10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 159 | 56,48 | 18,0 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз10 | Приморский бул 8 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 4,76 | 1,0 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз10 | Детсад-ясли | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 134,97 | 29,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК6 | Уз11 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 219 | 54,81 | 24,0 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз11 | Приморский 7 ввод1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 3,5 | 0,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз11 | Уз12 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 219 | 53,17 | 23,3 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз12 | Приморский 7 ввод2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 3,11 | 0,7 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз12 | ТК7 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 219 | 26,67 | 11,7 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК7 | Уз13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 11,49 | 2,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз13 | Приморский бул 6 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 5,97 | 1,1 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз13 | Уз32 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 102,16 | 18,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз32 | Приморский бул 5/1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 9,69 | 1,7 | - | - | - | 2018 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз32 | ООО АКА | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 57 | 32,42 | 3,7 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК7 | Уз29 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 105,76 | 33,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз29 | Приморский бул 5 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 17,7 | 3,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз29 | ТК8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 30,29 | 9,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК8 | ТК9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 58,82 | 18,7 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК9 | Приморский бул 4 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 13,13 | 2,3 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК9 | ТК10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 71,83 | 22,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК10 | Приморский бул 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 72,16 | 15,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | ТК10 | Уз14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 159 | 33,91 | 10,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз14 | Приморский бул 3 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 10,53 | 1,9 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз14 | Уз30 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 133 | 34,33 | 9,1 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | Уз30 | УТ-П-47 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 108 | 62,09 | 13,4 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 6 | ЦО | 75/55 | УТ-П-47 | ул. Морская 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 89 | 61,01 | 10,9 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Котельная №7 | Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 325 | 318,8 | 207,2 | П - образный | 325 | 2 | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз1 | РПП Произв. здание | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 89 | 41,35 | 7,4 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз1 | Уз2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная | 325 | 23,83 | 15,5 | П - образный | 325 | 1 | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз2 | РПП Адм здание | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 42,8 | 7,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз2 | УТ-П-17 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 94,46 | 61,4 | П - образный | 325 | 1 | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | УТ-П-17 | Уз3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 70,26 | 45,7 | П - образный | 325 | 1 | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ул. Новая 1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 35,41 | 7,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз3 | Уз26 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 11,34 | 5,0 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз26 | Уз4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 11,96 | 5,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз4 | ТК24 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 58,55 | 25,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | ТК24 | Уз5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 63,58 | 20,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз5 | ул. Центральная 33 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 8,85 | 0,7 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 34,1 | 10,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз6 | ул. Центральная 31 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 20,53 | 2,3 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз6 | Уз7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 42,55 | 9,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз7 | ул. Центральная 29 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 18,46 | 3,3 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Уз8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 43,17 | 9,3 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз8 | ул. Центральная 27 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 15,71 | 2,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз8 | УТ-П-46 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 41,05 | 8,9 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | УТ-П-46 | Уз9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 6,63 | 1,4 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ул. Центральная 25 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 7,65 | 1,4 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ул. Центральная 23 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 56,13 | 6,4 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз26 | Уз10 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 20,68 | 9,1 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз10 | Уз11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 39,3 | 7,0 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз11 | ул. Центральная 38 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 10,76 | 1,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз11 | Уз12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 40,18 | 7,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз12 | ул. Центральная 34 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 45 | 8,89 | 0,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз12 | Уз13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 39,85 | 6,1 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз13 | ул. Центральная 32а | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 6,73 | 0,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз13 | Уз15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 32 | 4,9 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Центральная 32 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 4,71 | 0,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ДОУ | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 53,99 | 6,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 29,73 | 13,0 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | ТК1 | Уз14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 6,61 | 2,1 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ул. Новая 2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 25 | 2,9 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ул. Новая 3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 35 | 4,0 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ул. Новая 9 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 9,36 | 1,1 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз14 | Уз18 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 15,12 | 4,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз18 | Уз17 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 15,75 | 3,4 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз17 | ул. Новая 8 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 57 | 4,31 | 0,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз17 | Уз23 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 23,9 | 5,2 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз23 | уз | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 76 | 43,21 | 6,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | уз | ул. Новая 4 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 22,07 | 2,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | уз | Уз25 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 26,08 | 5,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз25 | ул. Новая 5 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 30,42 | 3,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз23 | ТК3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 22,4 | 4,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | ТК3 | Уз19 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 27,22 | 4,1 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз19 | ул. Новая 7 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 6,44 | 0,7 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз19 | ул. Новая 6 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 56,66 | 6,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | ТК3 | Уз 22 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 22,55 | 4,9 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз 22 | Школа | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 56,53 | 10,1 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз 22 | ТК4 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 29,99 | 6,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ДОУ Родничок | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 41,48 | 6,3 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | ТК4 | Уз20 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 77,19 | 16,7 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз20 | Уз 21 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 42,71 | 6,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 7 | ЦО | 75/55 | Уз 21 | Администрация | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 83,7 | 9,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Котельная №8 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 219 | 8,56 | 3,7 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 50,2 | 16,0 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК5 | ул. Окружная 118б | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 28,57 | 4,3 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК1 | Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 5,23 | 1,7 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз1 | Уз2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 200,45 | 63,7 | П - образный | 159 | 3 | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз2 | Уз3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 43 | 6,5 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ул. Матросова 40А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 9,91 | 1,1 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ул. Матросова 40 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 45,05 | 5,1 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ТК2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 11,06 | 3,5 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ул. Матросова 42 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 76 | 55,32 | 8,4 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ТК3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 46,97 | 14,9 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ул. Матросова 38 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 17,16 | 2,6 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК3 | Уз98 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 78,64 | 25,0 | П - образный | 159 | 1 | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз98 | ул. Окружная 126 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 21,84 | 3,9 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Котельная №8 | ТК7 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 200 | 87,6 | П - образный | 219 | 1 | 2018 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК7 | Школа №3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 25,5 | 5,5 | - | - | - | 2019 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК7 | ТК8 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 27,67 | 12,1 | П - образный | 219 | 1 | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК8 | Переход (опуск) | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 71,98 | 31,5 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Переход (опуск) | Ушакова 29 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 40 | 3,4 | - | - | - | 2017 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Переход (опуск) | уз | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 98,67 | 43,2 | П - образный | 219 | 1 | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | уз | пер. Северный 2а | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 27,95 | 2,3 | - | - | - | 2016 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | уз | ТК9 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 84,4 | 26,8 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК9 | ул. Окружная 80А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 57,94 | 10,3 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК9 | ул. Окружная 80 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 22,63 | 4,0 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | ТК9 | Уз4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 262,59 | 83,5 | П - образный | 159 | 2 | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз4 | Флюрография | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 26,07 | 3,0 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз4 | Уз5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 108 | 44,92 | 9,7 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 7,56 | 0,9 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз6 | МУП «Ритуальные услуги» | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 4,88 | 0,6 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз6 | Склад | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 3,91 | 0,4 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 8 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Морг | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 108 | 69,68 | 15,1 | - | - | - | 1988 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | Котельная №9 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 219 | 11,43 | 5,0 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК1А | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 219 | 25,29 | 11,1 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК1А | ТК19 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подземная канальная | 108 | 12,13 | 2,6 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК1 | Инфекционная больница | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 57 | 44,12 | 5,0 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК19 | ТК20 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подземная канальная | 108 | 105,65 | 22,8 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК19 | ул. Серафимовича 42 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 32 | 18,61 | 1,2 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК20 | ул. Артиллерийская 42 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подземная канальная | 76 | 9,2 | 1,4 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК20 | ТК21 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подземная канальная | 108 | 30,7 | 6,6 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК21 | ТК22 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 89 | 24,7 | 4,4 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК22 | ул. Артиллерийская 42/1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 76 | 19,5 | 3,0 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК22 | ул. Артиллерийская 42/2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 76 | 7,5 | 1,1 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК21 | ТК23 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 89 | 86 | 15,3 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК23 | ТК24 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 76 | 33 | 5,0 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК24 | ул. Артиллерийская 44/1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 76 | 7 | 1,1 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК23 | ул. Артиллерийская 44/2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 76 | 56,5 | 8,6 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК1А | ТК2 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 219 | 26,11 | 11,4 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ТК3 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 219 | 36,56 | 16,0 | П - образный | 219 | 1 | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ТК4 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | подземная канальная | 219 | 67,85 | 29,7 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | Кот.9 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная канальная | 219 | 8,7 | 3,8 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная канальная | 159 | 64 | 20,4 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК | ТК5 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная канальная | 159 | 136,6 | 43,4 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная канальная | 219 | 152,3 | 66,7 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 9 | ЦО | 75/55 | ТК3 | Тксущ | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подземная канальная | 133 | 135,3 | 36,0 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Котельная №11 | Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 159 | 43,19 | 13,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз1 | Уз2 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 159 | 94,92 | 30,2 | П - образный | 159 | 1 | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ТК 1 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 61,74 | 7,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 1 | ул. Первомайская 42 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 42 | 8,27 | 0,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 1 | Дет-сад №28 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 79,59 | 9,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ТК 2 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 159 | 38,16 | 12,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 2 | Уз3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 34,19 | 10,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ул. Первомайская 53а | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 23,59 | 3,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ТК 5 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 129,53 | 41,2 | П - образный | 159 | 1 | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 5 | ООО Витязь | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 49,98 | 5,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 5 | Уз4 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 28,48 | 9,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз4 | ул. Первомайская 57 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 33,77 | 5,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз4 | ТК 6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 28,48 | 6,2 | П - образный | 108 | 1 | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 6 | ул. Первомайская 63а | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 32,26 | 4,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 6 | ул. Первомайская 61 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 23,26 | 3,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 6 | ТК 7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 32,35 | 5,8 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 7 | ул. Первомайская 63в | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 19,33 | 3,4 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 2 | ТК 3 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 23,03 | 5,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 3 | ул. Первомайская 51 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 16,67 | 1,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 3 | ул. Первомайская 53 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 45 | 14,63 | 1,3 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 3 | Уз5 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 25,35 | 5,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 32,67 | 3,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Первомайская 42А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 42 | 12,89 | 1,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Первомайская 42Б | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 45 | 55,76 | 5,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз6 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 108 | 72,07 | 15,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз6 | Уз7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 13,9 | 1,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз7 | ул. Первомайская 48 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 11,92 | 1,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Уз8 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 21,67 | 4,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз8 | ул. Первомайская 50 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 32 | 11,43 | 0,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз8 | ТК4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 21,24 | 4,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК4 | Уз9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 59,85 | 6,8 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ул. Первомайская 50А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 19,64 | 1,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ул. Первомайская 52А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 15,63 | 1,3 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз9 | Уз10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 34,99 | 4,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Строительная 21д | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 32 | 30,61 | 2,0 | - | - | - | 2010 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Строительная 21г | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 32 | 9,51 | 0,6 | - | - | - | 2010 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Строительная 14 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 42 | 91,11 | 7,7 | - | - | - | 2010 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК4 | Уз11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 16,11 | 3,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз11 | ул. Первомайская 52 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 26 | 10,59 | 0,6 | - | - | - | 2001 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз11 | Уз12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 16,48 | 3,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз12 | Уз13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 11,9 | 2,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз13 | ул. Первомайская 54 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 26 | 9,06 | 0,5 | - | - | - | 2001 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз13 | Уз14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 27,37 | 4,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ул. Первомайская 56 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 26 | 28,3 | 1,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ул. Строительная 46 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 42 | 49,31 | 4,1 | - | - | - | 2008 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз14 | УТ-П-7 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 19,48 | 3,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ-П-7 | Почта | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 20,25 | 3,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз1 | УЗ16 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 157,92 | 69,2 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УЗ16 | Уз17 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 45,95 | 8,2 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз17 | Автомир | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 42 | 22,79 | 1,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз17 | Торговый центр | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 37,91 | 6,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УЗ16 | Уз18 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 12,79 | 5,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз18 | ул. Первомайская 47 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 45 | 44,18 | 4,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз18 | Уз19 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 38,02 | 16,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз19 | ТК 8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 34,74 | 6,2 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 8 | Дю Чал Бе | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 41,49 | 4,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 8 | ул. Первомайская 38 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 51,81 | 7,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 8 | Уз20 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 25,35 | 3,9 | П - образный | 76 | 1 | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз20 | ул. Комсомольская 14 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 32 | 19,48 | 1,2 | - | - | - | 2001 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз20 | ул. Комсомольская 11 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 161,15 | 18,4 | П - образный | 57 | 1 | 1995 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз19 | Уз21 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 65,66 | 28,8 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз21 | ТК 9 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 219 | 23,82 | 10,4 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 9 | Уз 22 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 21,88 | 9,6 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 22 | ул. Комсомольская 12 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 12,54 | 1,1 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 22 | Уз 23 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 23,57 | 10,3 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 23 | Уз 24 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 13,74 | 1,6 | - | - | - | 2009 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 24 | Автосервис | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 7,6 | 0,9 | - | - | - | 2009 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 24 | Торговый центр | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 68,69 | 7,8 | - | - | - | 2009 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 23 | Уз 25 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 119,94 | 52,5 | П - образный | 219 | 2 | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 25 | Фистнес-клуб | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 12,31 | 1,4 | - | - | - | 2009 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 25 | Уз 28 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 125,93 | 55,2 | П - образный | 219 | 1 | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 28 | Переход под землю Уз 28-Уз 29 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 10,46 | 3,3 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 28 | Выход из земли Уз 28-Уз 29 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 18,49 | 5,9 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Выход из земли Уз 28-Уз 29 | Уз 29 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 18,43 | 5,9 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 29 | Уз 30 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 28,63 | 4,4 | - | - | - | 2003 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 30 | Уз 31 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 50,58 | 7,7 | - | - | - | 2003 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 31 | ул. Речная 4 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 5,39 | 0,5 | - | - | - | 2003 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 31 | Уз 32 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 78,88 | 12,0 | - | - | - | 2003 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 32 | ул. Речная 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 5,39 | 0,5 | - | - | - | 2003 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 29 | Уз 33 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 19,08 | 6,1 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 33 | ТК 10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 54,71 | 17,4 | П - образный | 159 | 1 | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 10 | ООО Гранит | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 12,14 | 1,8 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 10 | ТК 11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 41,98 | 13,3 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 11 | Переход под землю ТК 11-Советс | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 9,84 | 1,1 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Переход под землю ТК 11-Советс | ул. Советская 10 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 13,44 | 1,5 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 11 | ТК 11 А | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 32,63 | 5,8 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 11 А | ул. Советская 8 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 12 | 1,4 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 11 А | ТК 11 Б | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 48,46 | 7,4 | П - образный | 76 | 1 | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 11 Б | ул. Советская 6 | распределительная | Прямой/обратный |  | канальная | 57 | 12 | 1,4 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 28 | Переход под землю Уз 28-Уз 34 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 159 | 23,1 | 7,3 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Переход под землю Уз 28-Уз 34 | Уз 34 | магистраль | Прямой/обратный |  | надземная | 159 | 117,35 | 37,3 | П - образный | 159 | 1 | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 34 | ТК 12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 32,09 | 5,7 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 12 | ТЦ Учкомбинат | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 34,08 | 3,9 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 12 | ТЦ Гильдия | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 34,91 | 4,0 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 34 | Уз 35 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 27,61 | 8,8 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 35 | ТК 13 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 41,18 | 13,1 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 13 | Уз 36 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 108 | 86,77 | 18,7 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 36 | Инспекция ФНС | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 9,27 | 1,7 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 36 | Уз 37 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 76 | 44,68 | 6,8 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 37 | КМТП | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 76 | 18,88 | 2,9 | - | - | - | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 13 | Уз 40 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 159 | 178,14 | 56,6 | П - образный | 159 | 2 | 2000 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 40 | Уз 41 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 159 | 18,39 | 5,8 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 41 | ул. Гвардейская 10 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 76 | 6,1 | 0,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 41 | Уз 42 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 159 | 31,69 | 10,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 42 | ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 76 | 7,4 | 1,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 42 | Уз 43 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 108 | 91,09 | 19,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 43 | Гараж мерии | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 6,9 | 0,8 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 43 | Уз 44 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 108 | 16,57 | 3,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 44 | Гараж мерии | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 89 | 6,63 | 1,2 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 44 | Уз 45 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 108 | 23,87 | 5,2 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 45 | МУП Наш дом | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 89 | 4,8 | 0,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 45 | Гараж мерии | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 108 | 35,7 | 7,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз21 | ТК 14 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 54,86 | 35,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 14 | Уз 46 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 20,33 | 5,4 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 46 | ул. Первомайская 37 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 76 | 13,54 | 2,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 46 | ТК 15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 76,3 | 16,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 15 | ул. Первомайская 33а | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 42 | 8,62 | 0,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 15 | Уз 46 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 41,65 | 9,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 46 | ТК 16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 51,09 | 9,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 16 | ЗАО Контракт цех | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 123,59 | 22,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 14 | ТК 17 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 13,34 | 8,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 17 | Уз47 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 14,77 | 6,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз47 | Уз48 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 26,25 | 8,3 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз48 | пер. Мирный 1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 57 | 5,54 | 0,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз48 | ТК 18 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 143,19 | 30,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 18 | пер. Мирный 2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 21,95 | 3,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 18 | ул. Первомайская 18 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 41,14 | 7,3 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз47 | Уз 49 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 325 | 62,98 | 40,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 49 | пер. Мирный 3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 64,42 | 13,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 49 | Уз50 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 40,65 | 17,8 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз50 | ул. Строительная 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 17,45 | 3,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз50 | Уз51 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 76,7 | 33,6 | П - образный | 219 | 1 | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз51 | Дет-сад Теремок | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 25,44 | 4,5 | - | - | - | 2013 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз51 | УТ-П-52 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 35,06 | 15,4 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ-П-52 | Уз 52 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 90,44 | 39,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 52 | Уз 53 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 7,04 | 1,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 53 | пер. Мирный 6 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 16,52 | 3,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 53 | Уз 54 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 43,1 | 7,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 54 | пер. Мирный 4Б | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 8 | 0,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 54 | ТК 19 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 32,48 | 7,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 19 | пер. Мирный 4 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 13,75 | 2,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 52 | ТК 20 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 219 | 19,71 | 8,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 20 | ТК 21 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 55 | 24,1 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 21 | пер. Мирный 8 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 39,98 | 8,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 21 | УТ | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 80,54 | 35,3 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ | ул. Восточная 27 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 32,16 | 5,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ | ТК 23 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 133,12 | 58,3 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 23 | Уз 55 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 15,73 | 3,4 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 55 | Вечернаяя школа | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 14,8 | 1,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 55 | Смена диаметра Уз 55-Школа | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 108 | 35,5 | 7,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Смена диаметра Уз 55-Школа | Школа №5 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 22,95 | 2,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 23 | ТК 24 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 31,88 | 14,0 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 24 | Насосная №5 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 31,64 | 13,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Насосная №5 | Уз 56 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 159 | 73,8 | 23,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 56 | ул. Калинина 1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 27,47 | 5,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз 56 | УТ-П-30 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 219 | 31,64 | 13,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ-П-30 | УТ-П-29 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | бесканальная | 133 | 61,98 | 16,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ-П-29 | ул. Калинина 20 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | бесканальная | 108 | 39,7 | 8,6 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ-П-29 | ул. Калинина 22 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | бесканальная | 108 | 20 | 4,3 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ-П-30 | ТК 25 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 108 | 171,32 | 37,0 | П - образный | 108 | 2 | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 25 | ул. Калинина 9 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 26,42 | 4,7 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 25 | ул. Калинина 11 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 16,47 | 2,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 25 | Переход под землю ТК 25 - ТК 2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 44,22 | 7,9 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Переход под землю ТК 25 - ТК 2 | ТК 26 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 64,68 | 11,5 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 26 | ул. Калинина 16 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 20,58 | 2,3 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК 26 | ул. Калинина 18 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 18,94 | 2,2 | - | - | - | 1987 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ 10.1 | УП 8 | распределительная | Прямой/обратный | Изопрофлекс | канальная | 160 | 16,7 | 5,3 | - | - | - | 2021 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УП 8 | УП 9 | распределительная | Прямой/обратный | Изопрофлекс | бесканальная | 160 | 4,7 | 1,5 | - | - | - | 2021 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УП 9 | УП 10 | распределительная | Прямой/обратный | Изопрофлекс | бесканальная | 160 | 29,7 | 9,5 | - | - | - | 2021 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УП 10 | УП 11 | распределительная | Прямой/обратный | Изопрофлекс | бесканальная | 160 | 4,5 | 1,4 | - | - | - | 2021 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УП 11 | УП 12 | распределительная | Прямой/обратный | Изопрофлекс | бесканальная | 160 | 99,4 | 31,8 | - | - | - | 2021 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УП 12 | УТ | распределительная | Прямой/обратный | Изопрофлекс | бесканальная | 160 | 6,1 | 2,0 | - | - | - | 2021 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ | УТ 12 | распределительная | Прямой/обратный | Изопрофлекс | бесканальная | 160 | 17,3 | 5,5 | - | - | - | 2021 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ 12 | Калинина 18/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | бесканальная | 89 | 89 | 15,8 | - | - | - | 2021 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | УТ 12 | Калинина 20 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | бесканальная | 108 | 39,7 | 8,6 | - | - | - | 2021 |
| Сети, перешедшие от котельной №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ТК5 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальный | 219 | 49,35 | 21,6 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК5 | ТК13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальный | 108 | 34,77 | 7,5 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК13 | ул. Серафимовича 37 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальный | 57 | 12 | 1,4 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК13 | ТК14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальный | 57 | 63,76 | 7,3 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК14 | ул. Серафимовича 35А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальный | 57 | 8,06 | 0,9 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК5 | ТК6 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальный | 219 | 28,28 | 12,4 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК6 | 2 Микрорайон 1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальный | 108 | 42,72 | 9,2 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК6 | Уз2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 159 | 55,75 | 17,7 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз2 | 2 Микрорайон 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 2 | 0,4 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз2 | уз | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 219 | 90 | 39,4 | П - образный | 219 | 1 | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | уз | ТК7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальный | 159 | 79,2 | 25,2 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК7 | Уз3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальный | 159 | 25,29 | 8,0 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК7 | Магазин «1 Семейный» | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальный | 45 | 15 | 1,4 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК7 | Дом ветеранов | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальный | 108 | 144,49 | 31,2 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз3 | 2 Микрорайон 3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 2 | 0,4 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | Уз3 | уз | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 159 | 92,65 | 29,5 | П - образный | 159 | 1 | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | уз | ТК8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальный | 159 | 20 | 6,4 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК8 | 2 Микрорайон 3/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальный | 89 | 20,2 | 3,6 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК8 | Участок инкасации | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальный | 42 | 9,2 | 0,8 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК8 | ТК9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальный | 159 | 43,98 | 14,0 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК9 | 2 Микрорайон 4 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальный | 108 | 27,38 | 5,9 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК9 | ТК10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 159 | 46,02 | 14,6 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК10 | ТК11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальный | 159 | 48,38 | 15,4 | - | - | - | 1970 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | ТК11 | 2 микрорайон 5 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальный | 108 | 26,65 | 5,8 | - | - | - | 1970 |
| Перемычка. Ветка от У-Врезка Ду500 до У-НС5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 1 | 1а | распределительная | Прямой/обратный | маты URSA+РСТ 430Л | канальный | 530 | 13,2 | 14,0 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 2 | 3 | распределительная | Прямой/обратный | маты URSA+РСТ 430Л | канальный | 530 | 9,6 | 10,2 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 4 | 5 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканальный | 426 | 34,1 | 29,1 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 5 | 7а | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 57 | 48,6 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 7б | 8 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 82,3 | 70,1 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 8 | 10 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканальный | 426 | 11,9 | 10,1 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 11 | 13 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканальный | 426 | 40,2 | 34,3 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 13 | 14 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | футляр | 426 | 13,7 | 11,7 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 14 | 16 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканальный | 426 | 31 | 26,4 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 16 | 17 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | футляр | 426 | 23,8 | 20,3 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 17 | 19 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканальный | 426 | 39,7 | 33,8 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 19 | 22 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 57,5 | 49,0 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 22 | 25 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканальный | 426 | 74,2 | 63,2 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 25 | 28 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 28,7 | 24,5 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 28 | 30 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканальный | 426 | 39,5 | 33,7 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 30 | 31 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 18,4 | 15,7 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 32 | 33 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканальный | 426 | 8,8 | 7,5 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 33 | 34 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 12,9 | 11,0 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 34 | 40 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканальный | 426 | 41,8 | 35,6 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 41 | 43 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканальный | 426 | 14,9 | 12,7 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 43 | 47 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 72,8 | 62,0 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 48 | 50 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 85 | 72,4 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 50 | 56 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 37,9 | 32,3 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 57 | 58 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 219 | 6 | 2,6 | - | - | - | 2022 |
| Перемычка. Ветка от УТ4 до УТ17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 59 | 60 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | футляр | 426 | 16,1 | 13,7 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 60 | 61 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 426 | 17,1 | 14,6 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 61 | 65 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 60,8 | 51,8 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 65 | 68 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 426 | 40,2 | 34,3 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 69 | 74 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 426 | 100,1 | 85,3 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 74 | 77 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 55,5 | 47,3 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 77 | 78 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 426 | 23,1 | 19,7 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 78 | 83 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 426 | 17,4 | 14,8 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 83 | 84 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 426 | 14,5 | 12,4 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 93 | 95 | распределительная | Прямой/обратный | Изопрофлекс | бесканально | 108 | 49,1 | 10,6 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 95 | 100 | распределительная | Прямой/обратный | Изопрофлекс | канальный | 108 | 108,8 | 23,5 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 85 | 86 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 273 | 4,5 | 2,5 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 86 | 87 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 273 | 12 | 6,6 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 87 | 92 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 273 | 25,4 | 13,9 | - | - | - | 2022 |
| Перемычка. Ветка от УТ5 до ТК-НС9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 10 | 103 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 325 | 30,6 | 19,9 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 103 | 108 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 325 | 111,1 | 72,2 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 108 | 109 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | футляр | 325 | 30 | 19,5 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 108 | 113 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 325 | 83,2 | 54,1 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 113 | 114 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | футляр | 325 | 11,1 | 7,2 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 114 | 117 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 325 | 49,4 | 32,1 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 117 | 119 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 325 | 20,1 | 13,1 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 119 | 121 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 325 | 21,4 | 13,9 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 121 | 122 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | футляр | 325 | 8,3 | 5,4 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 122 | 123 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 325 | 43,7 | 28,4 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 123 | 128 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 325 | 78,9 | 51,3 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 128 | 129 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 325 | 29,6 | 19,2 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 129 | 130 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 325 | 22,7 | 14,8 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 130 | 133 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 325 | 28,5 | 18,5 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 133 | 134 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | футляр | 325 | 10 | 6,5 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 134 | 138 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | бесканально | 325 | 122,9 | 79,9 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 138 | 139 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 325 | 5,5 | 3,6 | - | - | - | 2022 |
| Котельная № 11 | ЦО | 75/55 | 140 | 150 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ-ПЭ | канальный | 273 | 168,2 | 91,8 | - | - | - | 2022 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Котельная №12 | Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 159 | 46,24 | 14,7 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз1 | Школа | распределительная | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 89 | 12,68 | 2,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз1 | ТК4 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 159 | 27,57 | 8,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК4 | Администрация | распределительная | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 108 | 16,26 | 3,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК4 | Уз11 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 159 | 64,58 | 20,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз11 | ул. Школьная 22 | распределительная | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 42 | 28,02 | 2,4 | - | - | - | 2013 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз11 | Уз12 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 42,38 | 13,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз12 | ул. Центральная 26 | распределительная | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 42 | 47,1 | 4,0 | - | - | - | 2013 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз12 | ТК5 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 159 | 20 | 6,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК5 | ул. Центральная 13 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 76 | 36 | 5,5 | - | - | - | 2021 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК5 | Уз3 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 159 | 37,47 | 11,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ул. Центральная 22 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 42 | 10,3 | 0,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз3 | Уз13 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 17,19 | 5,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз13 | ул. Школьная 11 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 68,29 | 5,7 | - | - | - | 2014 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз13 | Уз14 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 19,43 | 6,2 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ул. Центральная 20 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 42 | 8,8 | 0,7 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 14,82 | 4,7 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК1 | Уз4 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 76 | 18,13 | 2,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз4 | ул. Центральная 11 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 89 | 15,78 | 2,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз4 | ул. Центральная 9 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 89 | 59,26 | 10,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК1 | Уз15 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 16,71 | 5,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Центральная 18 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 42 | 9,69 | 0,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз15 | Уз5 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 39,19 | 12,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз5 | ул. Центральная 16 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 42 | 12,2 | 1,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз16 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 39,52 | 12,6 | П - образный | 159 | 1 | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз16 | ул. Школьная 3 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 42 | 73,85 | 6,2 | - | - | - | 2013 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз16 | Уз17 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 133 | 3,53 | 0,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз17 | ул. Центральная 7 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 42 | 27,22 | 2,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз17 | Уз18 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 27,96 | 8,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз18 | ул. Центральная 12 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 42 | 10,07 | 0,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз18 | Уз19 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 7,4 | 2,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз19 | ул. Центральная 5 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 42 | 29,03 | 2,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз19 | Уз20 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 34,87 | 11,1 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз20 | ул. Центральная 10 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 42 | 9,91 | 0,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз20 | Уз21 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 32,13 | 10,2 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз21 | ул. Центральная 8 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 42 | 9,31 | 0,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз21 | уз | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 26,84 | 8,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | уз | уз | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | надземная | 159 | 10,6 | 3,4 | П - образный | 159 | 1 | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | уз | Уз22 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 13,84 | 4,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз22 | Пожарная часть | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 17,38 | 2,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз22 | ТК2 | магистраль | Прямой/обратный | жидкая | Подземная | 159 | 26,28 | 8,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ТК6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 108 | 15,42 | 3,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК6 | ул. Центральная 1А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 33,82 | 3,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК6 | Уз7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 89 | 17,98 | 3,2 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК6 | ул. Центральная 3А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 41,75 | 4,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Уз8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 7,94 | 1,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз8 | ул. Центральная 1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 57 | 8,06 | 0,9 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Уз10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 76 | 29,7 | 4,5 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Корсаковская 19 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 11,05 | 1,3 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Корсаковская 17 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 68,83 | 7,8 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК2 | Детский сад | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 89 | 31,91 | 5,7 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ТК3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 108 | 60,11 | 13,0 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | ТК3 | Уз9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 20,77 | 2,4 | - | - | - | 1968 |
| Котельная №12 | ЦО | 75/55 | Уз9 | Почта | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 10,6 | 1,2 | - | - | - | 1968 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Котельная №13 | ТК12 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 219 | 60,66 | 26,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК12 | ул. Нагорная 60 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 18,78 | 2,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК12 | ул. Нагорная 60А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 15,12 | 1,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК12 | ТК13 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 159 | 29,15 | 9,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК13 | Уз13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 89 | 30,13 | 5,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз13 | ул. Нагорная 60Б | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 57 | 7,8 | 0,9 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз13 | ул. Нагорная 64Б | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 76 | 42,57 | 6,5 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК13 | Уз14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 89 | 54,9 | 9,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ул. Нагорная 62 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 57 | 4,36 | 0,5 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ул. Нагорная 64 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 89 | 51,57 | 9,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК13 | ТК14 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 159 | 76,43 | 24,3 | П - образный | 159 | 1 | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК14 | Т1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 133 | 24,23 | 6,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Т1 | Уз15 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 133 | 36,19 | 9,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Нагорная 66 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 108 | 17,59 | 3,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз15 | Уз16 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 133 | 30,49 | 8,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз16 | ул. Нагорная 68В | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 108 | 24,59 | 5,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз16 | уз | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 137 | 24,4 | П - образный | 89 | 1 | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | уз | ул. Нагорная 52 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 32 | 23,22 | 1,5 | - | - | - | 2013 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | уз | Уз17 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 50,55 | 7,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз17 | ТК15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 89 | 14,99 | 2,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК15 | ул. Корсаковская 146 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 19,9 | 2,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК15 | ул. Корсаковская 144 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 54,5 | 6,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз17 | Уз18 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 151 | 23,0 | П - образный | 76 | 2 | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз18 | Уз19 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 75,19 | 8,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз19 | ул. Нагорная 71 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 20,17 | 2,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз18 | ТК16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 76 | 110 | 16,7 | П - образный | 76 | 1 | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК16 | ул. Нагорная 72 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 10,66 | 1,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Котельная №13 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 273 | 40,07 | 21,9 | П - образный | 273 | 1 | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 273 | 65,01 | 35,5 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ТК10 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 219 | 39,61 | 17,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК10 | ТК11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 89 | 30,32 | 5,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК11 | Детский сад | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 89 | 60,79 | 10,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК10 | Уз8 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 133 | 149,19 | 39,7 | П - образный | 133 | 2 | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз8 | ул. Нагорная 15 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 20,37 | 2,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Уз9 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 133 | 40,96 | 10,9 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ул. Нагорная 17 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 17,43 | 2,0 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ТК10/1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 133 | 103,27 | 27,5 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК10/1 | Уз83 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 76 | 30,51 | 4,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз83 | ул. Нагорная 17/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 76 | 4,06 | 0,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз83 | ул. Нагорная 15/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 38,33 | 4,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК10/1 | Уз10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 76 | 8,78 | 1,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Нагорная 21 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 46,97 | 5,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Нагорная 19 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 31,22 | 3,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК10/1 | Уз84 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 108 | 66,37 | 14,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз84 | ул. Нагорная 19/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 4,93 | 0,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз84 | ул. Нагорная 21/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 44,76 | 5,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК2 | Уз1 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 159 | 51,37 | 16,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз1 | ул. Зеленая 3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 89 | 52,61 | 9,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз1 | ТК3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 108 | 55,6 | 12,0 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК3 | Уз2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 108 | 72,74 | 15,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз2 | Ул. Зеленая 5 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 89 | 5,03 | 0,9 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 89 | 34,78 | 6,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК2 | Уз3 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 219 | 103,27 | 45,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ул. Нагорная 9 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 2,92 | 0,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз3 | Уз4 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 219 | 88,5 | 38,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз4 | М-н Фортуна | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 23,59 | 2,7 | - | - | - | 1994 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз4 | ТК4 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 219 | 13,73 | 6,0 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ул. Нагорная 9/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 18,26 | 2,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ТК5 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 219 | 79,36 | 34,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК5 | СЭС | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 76 | 19,45 | 3,0 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК5 | Уз5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 76 | 17,02 | 3,0 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз5 | ул. Нагорная 7 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 7,47 | 1,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Фортуна | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 45 | 49,07 | 4,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК5 | ТК6 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 219 | 22,04 | 9,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК6 | ТК7 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 219 | 18,36 | 8,0 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК7 | ТК9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 108 | 31,31 | 6,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК9 | ул. Нагорная 5 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 108 | 21,88 | 4,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК7 | Уз6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 159 | 42,23 | 13,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз6 | ул. Нагорная 5/1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 3,08 | 0,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз6 | ТК8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 159 | 132,26 | 42,1 | П - образный | 159 | 1 | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК8 | ул. Нагорная 3/1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 108 | 72,22 | 15,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | ТК8 | Уз7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 159 | 91,94 | 29,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз7 | ул. Нагорная 3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 3,09 | 0,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Смена д | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 46,07 | 10,0 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 13 | ЦО | 75/55 | Смена д | ТЦ Дельфин | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 57 | 46,07 | 5,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 16 | ЦО | 75/55 | Котельная №16 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 38,28 | 8,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 16 | ЦО | 75/55 | ТК1 | Школа №2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная канальная | 108 | 46,58 | 10,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 16 | ЦО | 75/55 | Котельная №16 | ТК2 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 29,98 | 6,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 16 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ТК3 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 8,42 | 1,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 16 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ТК4 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная канальная | 108 | 29,54 | 6,4 | П - образный | 100 | 1 | 1982 |
| Котельная № 16 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ТК5 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная канальная | 108 | 30,63 | 6,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 16 | ЦО | 75/55 | ТК5 | ТК6 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная канальная | 108 | 47,61 | 10,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 16 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ул. Морская 8 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная канальная | 108 | 18,68 | 4,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 16 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ул. Морская 4 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная канальная | 89 | 105 | 18,7 | - | - | - | 2020 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | Котелная №19 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 7 | 1,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 21,63 | 4,7 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ул. Гвардейская 36 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 42 | 7,64 | 0,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ТК3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 13,03 | 2,8 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ул. Гвардейская 38Б | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 42 | 67,84 | 5,7 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ТК4 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 17,16 | 3,7 | П - образный | 108 | 1 | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ул. Гвардейская 38А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 13,91 | 1,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ул. Гвардейская 38 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 42 | 6,71 | 0,6 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | ТК4 | Уз2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 15 | 1,7 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ул. Речная 37 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 30 | 2,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ТК5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 52,29 | 4,4 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 19 | ЦО | 75/55 | ТК5 | ул. Гвардеская 33 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 18,2 | 1,5 | - | - | - | 1972 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Котельная №21 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 191,39 | 41,3 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК1 | Уз1 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 65,23 | 14,1 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз1 | ул. Окружная 56 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | надземная | 57 | 33,25 | 3,8 | - | - | - | 2010 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 47,19 | 8,4 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК2 | Детсад №23 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 32,71 | 5,0 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ТК3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 102 | 11,6 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК3 | ул. Окружная 50 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 50,01 | 5,7 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Котельная №21 | ТК4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 208 | 113,6 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ТК5 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 142,34 | 62,3 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК5 | Уз8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 18,83 | 8,2 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Уз8/1 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 159 | 65,33 | 20,8 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз8/1 | ул. Зеленая 7 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 89 | 8 | 1,4 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз8/1 | Переход | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 58,49 | 12,6 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Переход | ТК10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 89 | 30,33 | 5,4 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК10 | ул. Спортивная 4 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 52,77 | 9,4 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Уз9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 36,58 | 11,6 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ул. Зеленая 9/2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 57 | 15,56 | 1,8 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз9 | Уз10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 70,81 | 12,6 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Зеленая 9 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 89 | 4,17 | 0,7 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Зеленая 9/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 76 | 55,88 | 8,5 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК4 | ТК6 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 121,28 | 66,2 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК6 | Детсад №32 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 224,47 | 48,5 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК6 | Уз2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 29,73 | 6,4 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз2 | клуб Единство | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 15,12 | 1,7 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз2 | ул. Новая 7/2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 44,95 | 8,0 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК6 | ТК7 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 63,35 | 27,7 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК7 | ул. Нагорная 5/2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 29,15 | 6,3 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК7 | ТК8 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 157,49 | 50,1 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК8 | Уз3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 35,59 | 11,3 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ул. Нагорная 5/3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 5,35 | 1,2 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ТК9 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 159 | 57,48 | 18,3 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | ТК9 | Уз4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 20,86 | 6,6 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз4 | ул. Нагорная 3/2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 89 | 6,64 | 1,2 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз4 | Уз5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 159 | 26,07 | 8,3 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз5 | УТ-П-38 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 89 | 28,36 | 5,0 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | УТ-П-38 | у. Нагорная 3/3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 39,84 | 7,1 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 108 | 86,13 | 18,6 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз6 | ул. Окружная 42 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | надземная | 57 | 100,95 | 11,5 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз6 | Уз7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 108 | 28,28 | 6,1 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз7 | ул. Окружная 8 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | подвал | 89 | 3,9 | 0,7 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 21 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Магазин | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 66 | 7,5 | - | - | - | 1974 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Котельная №22 | Врезка | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 219 | 131,71 | 57,7 | П - образный | 219 | 2 | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Врезка | ул. Окружная 2А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 45 | 41,76 | 3,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Врезка | Пожарное депо | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 67,21 | 7,7 | - | - | - | 2018 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Врезка | УТ-П-58 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 219 | 61,89 | 27,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | УТ-П-58 | Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 74,06 | 32,4 | П - образный | 219 | 1 | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз1 | ул. Окружная 1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 6,8 | 0,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз1 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 219 | 17,82 | 7,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК1А | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 133 | 27,34 | 7,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК1А | ул. Окружная 13А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 8,26 | 0,9 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК1А | ул. Окружная 4А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 19,81 | 2,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК1А | Уз3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 133 | 19,17 | 5,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз3 | ТК1Б | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 108 | 13,61 | 2,9 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК1Б | ул. Окружная 13 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 22,65 | 2,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК1Б | ул. Окружная 5 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 13,16 | 1,5 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК1Б | Уз5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 108 | 41,51 | 9,0 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз5 | ул. Окружная 7 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 9,41 | 1,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 20,74 | 4,5 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз6 | ул. Окружная 11 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 22,22 | 2,5 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз6 | Уз7 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 108 | 19,08 | 4,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз7 | ул. Окружная 9 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 5,92 | 0,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Уз8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 108 | 5,56 | 1,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Уз9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 20,02 | 3,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ул. Окружная 14 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 12,35 | 1,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ул. Окружная 12 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 24,88 | 2,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК1 | Уз10 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 18,73 | 6,0 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз10 | Уз11 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 42,12 | 13,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз11 | Уз12 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 37,66 | 12,0 | П - образный | 159 | 1 | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз12 | ул. Школная 16 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 35,09 | 4,0 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз12 | ТК2 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 30,44 | 9,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК2 | Уз13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 23,5 | 6,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз13 | ул. Окружная 6 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 36,27 | 4,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз13 | Уз14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 43,98 | 11,7 | П - образный | 133 | 1 | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз14 | ул. Окружная 8 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 14,62 | 1,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз14 | Уз15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 44,22 | 11,8 | П - образный | 133 | 1 | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Окружная 10 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 27,15 | 3,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз15 | Уз16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 23,14 | 6,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз16 | ТК2А | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 41,24 | 8,9 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК2А | ЦРБ ФАП | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 37,68 | 4,3 | - | - | - | 2018 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК2А | Школа | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 91,06 | 16,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК2 | Уз17 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 15,09 | 4,8 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз17 | Уз18 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 37,95 | 12,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз18 | ул. Школьная 18 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 21,56 | 2,5 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз18 | Уз19 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 40,56 | 12,9 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз19 | ул. Школная 19 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 10,73 | 1,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз19 | ТК3 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 25,62 | 8,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК3 | Уз21 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 13,83 | 4,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз21 | ул. Школьная 19А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 9,33 | 1,1 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз21 | ТК4 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 16,69 | 5,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | ТК4 | Уз22 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 133 | 35,45 | 9,4 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз22 | ул. Школьная 22 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 13,73 | 1,6 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз22 | Уз23 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 133 | 32,56 | 8,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз23 | ул. Школьная 23 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 11,84 | 1,3 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Уз23 | Смена диаметра | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 133 | 44,16 | 11,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | Смена диаметра | уз15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 23,78 | 2,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | уз15 | ул. Школьная 5 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 10,11 | 1,2 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 22 | ЦО | 75/55 | уз15 | ул. Школьная 3 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 40,93 | 4,7 | - | - | - | 1984 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Котельная №25 | Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 58,6 | 18,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз1 | Караульная | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 45 | 7,58 | 0,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз1 | Уз2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 19,58 | 6,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз2 | Магазин | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 5,77 | 0,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз2 | Уз3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 19,58 | 6,2 | П - образный | 159 | 1 | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз3 | КПП | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 3,85 | 0,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз3 | Уз4 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 57,04 | 18,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз4 | Склад | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 9,54 | 1,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз4 | Уз5 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 53,82 | 17,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Казарма | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 15,68 | 2,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз6 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 91,95 | 29,2 | П - образный | 159 | 1 | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз6 | Штаб | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 13,48 | 2,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз6 | Уз7 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 36,85 | 11,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Штаб ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 13,49 | 2,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз7 | Уз8 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 28,91 | 9,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз8 | КПП | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 7,23 | 1,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз8 | Уз9 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 11,28 | 3,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз9 | ГМИ | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 18,59 | 3,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз9 | Уз10 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 26,59 | 8,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз10 | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 410,15 | 130,4 | П - образный | 159 | 4,0 | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК2 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 61,59 | 13,3 | П - образный | 108 | 1,0 | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ул. Окружная 121 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 89 | 39,39 | 7,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | ТК2 | ул. Окружная 119 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 89 | 55,18 | 9,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | ТК1 | Уз12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 42,67 | 9,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз12 | ул. Матросова 29А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 7,2 | 1,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз12 | Уз13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 108 | 55,57 | 12,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз13 | ул. Матросова 29Б | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | подвал | 89 | 9,02 | 1,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз13 | Уз14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 180,93 | 39,1 | - | - | - | 2008 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз14 | Уз15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 76 | 47 | 7,1 | - | - | - | 2008 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Окружная 107 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 15,2 | 1,7 | - | - | - | 2008 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз15 | Уз16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 76 | 15 | 2,3 | - | - | - | 2008 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз16 | ул. Окружная 105 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 25 | 2,9 | - | - | - | 2008 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз16 | ул. Окружная 105/1 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 1,2 | 0,1 | - | - | - | 2008 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Котельная №25 | Уз18 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 94,94 | 30,2 | П - образный | 159 | 1 | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз18 | Бокс | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 19,43 | 3,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз18 | Уз17 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 48,97 | 15,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз17 | Насосная | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 8,3 | 1,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз18 | Уз19 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 31,21 | 9,9 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз19 | Гараж | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 21,12 | 3,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз19 | Уз20 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 60,41 | 19,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз20 | Склад | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 7,92 | 1,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз20 | Уз21 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 27,19 | 8,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз21 | Уз22 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 48,57 | 8,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз22 | Пилорама | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 9,44 | 1,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз22 | Уз23 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 51,41 | 9,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз23 | Склад | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 12,15 | 2,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз23 | Слип | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 55,92 | 6,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз21 | Уз103 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 58,87 | 18,7 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз103 | Уз 25 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 33,95 | 7,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз 25 | БЭП | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 20,3 | 3,6 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз 25 | Гараж | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 17,9 | 3,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз103 | Уз101 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 7,06 | 2,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз101 | Береговой камбуз | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 10,68 | 1,9 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз101 | Уз 27 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 37,03 | 11,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз 27 | Уз 28 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 66,8 | 14,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз 28 | АБК ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 8,35 | 1,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз 28 | Уз 29 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 22,89 | 4,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз 29 | МСУ ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 8,08 | 1,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз 27 | Уз30 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 13,02 | 4,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз30 | АБК | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 5,41 | 1,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз30 | Уз31 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 23,65 | 7,5 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз31 | МСУ | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 4,4 | 0,8 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз31 | Уз32 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 80,08 | 25,5 | П - образный | 159 | 1 | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз32 | СМУ | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 10,73 | 2,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз32 | Уз33 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 25,02 | 8,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз33 | Насосная | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 18,47 | 3,3 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз33 | Уз34 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 159 | 47,71 | 15,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз34 | Бытовки СМУ | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 18,01 | 2,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз34 | Уз35 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 52,7 | 11,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз35 | Кузнечный участок | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 26,17 | 3,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз35 | Шкиперский склад | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 27,39 | 4,9 | - | - | - | 1982 |
| Котельная № 25 | ЦО | 75/55 | Уз35 | Склад СМВ | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 76,63 | 8,7 | - | - | - | 1982 |
| БМК № 1 | ЦО | 75/55 | БМК №1 г. Корсаков | ТК1 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 76 | 4 | 0,6 | - | - | - | 1982 |
| БМК № 1 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ул. Адмирала Макарова 19 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 42 | 17,17 | 1,4 | - | - | - | 1982 |
| БМК № 1 | ЦО | 75/55 | ТК1 | ул. Адмирала Макарова 19а | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 54,09 | 6,2 | - | - | - | 1982 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Котельная с. Новиково | ТК1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 29 | 9,2 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК1 | ТК11 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная канальная | 108 | 102 | 22,0 | П - образный | 108 | 1 | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК11 | ул. Советская 23а | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 25,37 | 2,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК11 | Уз27 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 19 | 2,2 | П - образный | 57 | 1 | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз27 | ул. Советская 25 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 13,75 | 1,2 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз27 | ТК16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 24 | 2,7 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК16 | ул. Советская 27 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная канальная | 42 | 12,71 | 1,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК16 | Уз24 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 30,37 | 2,7 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз24 | ул. Советская 29А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 16,68 | 1,4 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз24 | ТК15 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 5,67 | 0,5 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК15 | ул. Советская 29 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная канальная | 42 | 14,66 | 1,2 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК1 | Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 27,86 | 8,9 | П - образный | 159 | 1 | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз1 | ул. Советская 25б | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 12,78 | 1,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз1 | Уз2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 32,99 | 10,5 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз2 | Пожарная часть | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 15,38 | 1,3 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз2 | ТК2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 219 | 105,83 | 46,4 | П - образный | 219 | 1 | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК2 | Уз23 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 45 | 91,04 | 8,2 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз23 | ул. Советская 28 (магазин) | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная канальная | 42 | 71 | 6,0 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК2 | ФАП | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная канальная | 45 | 82 | 7,4 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК2 | Уз25 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 219 | 47,56 | 20,8 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз25 | ТК3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 219 | 27,51 | 12,0 | П - образный | 219 | 1 | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК3 | ТК12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 79,24 | 17,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК12 | Уз16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 27,04 | 5,8 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз16 | Уз14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 41,01 | 8,9 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз14 | ул. Горная 10 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 12 | 1,0 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз14 | Уз15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 32,61 | 3,7 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Горная 12 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 9,49 | 0,8 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз15 | ТК13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 10,17 | 1,2 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК13 | ул. Горная 7 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 24,25 | 2,8 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК3 | ТК4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 219 | 11,61 | 5,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК4 | ул. Горная 6 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 10,56 | 1,0 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК4 | Уз12 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 30,75 | 9,8 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз12 | ул. Набережная 5 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 10,43 | 0,9 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз12 | Уз13 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 24,66 | 2,2 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз13 | ул. Горная 4 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 21,8 | 1,8 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз12 | ТК5 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 42,43 | 13,5 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК5 | Уз11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 76 | 18,52 | 2,8 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз11 | ул. Набережная 7 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 12,02 | 1,0 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз11 | ул. Набережная 9 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 12,58 | 1,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК5 | Уз17 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 20,07 | 6,4 | П - образный | 159 | 1 | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз17 | Дет Сад | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 13,3 | 1,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз17 | Уз7 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 71,1 | 22,6 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз7 | ул. Советская 39 А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 9,61 | 0,8 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз7 | ТК6 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 15,25 | 4,8 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК6 | Уз | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 89,03 | 10,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз | ООО «Луч» | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 27,24 | 2,5 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз | ОАО «Ростелеком» | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 56,84 | 5,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК6 | Уз3 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 17,47 | 5,6 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз3 | Уз4 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 27,1 | 5,9 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз4 | ул. Советская 43 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 13,5 | 1,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз4 | Уз5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 30,11 | 6,5 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз5 | ул. Советская 45 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 12,4 | 1,0 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 30,13 | 6,5 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз6 | ТК10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 31,27 | 3,6 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК10 | ул. Советская 49 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 17,87 | 2,0 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК6 | Уз8 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 15,87 | 5,0 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз8 | ул. Советская 41 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 12,58 | 1,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз8 | ул. Советская 39 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 17,08 | 1,4 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз8 | ТК7 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 80,38 | 25,6 | П - образный | 159 | 1 | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК7 | Уз26 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 89 | 34,74 | 6,2 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз26 | Администрация | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 23,72 | 2,7 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз26 | Клуб | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 30 | 3,4 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК7 | ТК8 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 10,11 | 3,2 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК8 | ул. Спортивная 1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 20,39 | 2,3 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК8 | Уз18 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 8,86 | 1,9 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз18 | ул. Советская 34 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 19,56 | 1,6 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз18 | Уз10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 45,22 | 9,8 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Советская 36 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 17,2 | 1,4 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз10 | ул. Спортивная 3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 12,77 | 1,1 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз10 | Уз22 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 25,03 | 5,4 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз22 | ул. Спортивная 5 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 12,32 | 1,0 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз22 | Уз21 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 17,15 | 3,7 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз21 | ул. Советская 38 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 18,9 | 1,6 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз21 | Уз20 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 5,37 | 1,2 | П - образный | 108 | 1 | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз20 | ул. Советская 40 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 20,33 | 1,7 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз20 | Уз19 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 31,04 | 6,7 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз19 | ул. Советская 42 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 19,61 | 1,6 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | Уз19 | ТК9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 43,24 | 9,3 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Новиково | ЦО | 75/55 | ТК9 | ул. Советская 44 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 19,09 | 1,6 | - | - | - | 1962 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Котельная с. Озерское | Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 273 | 25 | 13,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз1 | к1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 219 | 49,14 | 21,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | к1 | к2 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 16,43 | 7,2 | П - образный | 219 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | к2 | Т1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 34,75 | 15,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т1 | Т2 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 34,51 | 15,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т2 | к3 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 219 | 3,5 | 1,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | к3 | к4 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 10,37 | 4,5 | П - образный | 219 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | к4 | Т3 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 45,77 | 20,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т3 | Т4 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 31,43 | 13,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т4 | Уз2 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 28,35 | 12,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз2 | ул. Лесная 24 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 20,53 | 2,3 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз2 | Уз3 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 42,62 | 18,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз3 | ул. Лесная 24А | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 19,42 | 2,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз3 | Уз4 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 69,6 | 30,5 | П - образный | 219 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз4 | ул. Лесная 26 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 19,27 | 2,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз4 | Уз5 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 52,68 | 23,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз5 | ул. Лесная 28 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 20,23 | 2,3 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз5 | Уз6 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 71,5 | 31,3 | П - образный | 219 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз6 | ул. Лесная 30 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 42 | 17,98 | 1,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз6 | Уз 9 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная/Подземная | 219 | 34,87 | 15,3 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз 9 | ул. Центральная 23 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 50 | 32,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз 9 | Смена д | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 163,33 | 71,5 | П - образный | 219 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | уз | уз | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 228 | 40,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | уз | ул. Центральная 26 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 35 | 4,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Смена д | Уз9 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 104,01 | 45,6 | П - образный | 219 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз9 | Уз107 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 68,48 | 14,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз107 | ул. Центральная 41 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 16,2 | 2,9 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз107 | ул. Центральная 39 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 80,91 | 14,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз9 | к15 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 27,7 | 12,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | к15 | к16 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 9,98 | 4,4 | П - образный | 219 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | к16 | Уз10 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 102,58 | 44,9 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз10 | Детсад | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 122,42 | 14,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз10 | Уз11 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 219 | 239,81 | 105,0 | П - образный | 219 | 2 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз11 | ул. Центральная 55В | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 189,98 | 41,0 | - | - | - | 2002 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз11 | Уз12 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 219 | 55 | 24,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз12 | уз18 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 28,86 | 5,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | уз18 | Казарма | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 57 | 12,78 | 1,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | уз18 | уз19 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Подземная | 57 | 14,45 | 1,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | уз19 | Уз97 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 45 | 15,01 | 1,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз97 | Баня | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 45 | 13,02 | 1,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | уз19 | Уз94 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 45 | 42,67 | 3,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз94 | в/ч | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 45 | 35,72 | 3,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз94 | Уз95 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 45 | 16,83 | 1,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз95 | в/ч | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 45 | 17,64 | 1,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз95 | в/ч | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 45 | 36,5 | 3,3 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз12 | Т12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 50 | 10,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т12 | Уз13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 29,44 | 6,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз13 | Больница | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 23,86 | 4,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз13 | Уз14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 89 | 41,98 | 7,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз14 | Дом культуры | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 89 | 11,62 | 2,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз14 | Уз15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 16,56 | 1,9 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Центральная 55Б, ввод1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 32 | 38,48 | 2,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз15 | ул. Центральная 55Б, ввод2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 32 | 54,11 | 3,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз12 | Уз 20 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 219 | 101,48 | 44,4 | П - образный | 219 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз 20 | Школа | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная/Подземная | 76 | 42,09 | 6,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз 20 | Уз16 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 28,77 | 5,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз16 | Уз18 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 89 | 105,67 | 18,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз18 | Т15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 27,73 | 6,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т15 | Т16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 108 | 30,37 | 6,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т16 | Уз19 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 19,94 | 4,3 | П - образный | 108 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз19 | ул. Центральная 54 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 12,14 | 1,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз19 | уз | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 69,03 | 6,2 | - | - | - | 2007 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | уз | Магазин Марина | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 7,81 | 0,7 | - | - | - | 2007 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | уз | М-н №12 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 40,63 | 3,7 | - | - | - | 2007 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз19 | Уз21 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 108 | 50,29 | 10,9 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз21 | ул. Центральная 52 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 11,96 | 1,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз21 | Уз22 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 79,84 | 17,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз22 | ул. Центральная 50 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 14,41 | 1,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз22 | Уз23 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 42,59 | 9,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз23 | ул. Центральная 48 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 13,64 | 1,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз16 | к23 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 2,15 | 0,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | к23 | к24 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 6,87 | 2,2 | П - образный | 159 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | к24 | Уз17 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 4,93 | 1,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз17 | Церковь | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 33 | 3,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз17 | Уз18 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 27,41 | 8,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз18 | Уз24 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 16,13 | 5,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз24 | ул. Центральная 59 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 32 | 53,15 | 3,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз24 | Т19 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная/Подземная | 159 | 99,49 | 6,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т19 | Т20 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 23,59 | 7,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т20 | Уз25 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 11,74 | 3,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз25 | Уз26 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 16,17 | 5,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз26 | ул. Центральная 51 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 13,87 | 1,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз26 | Уз27 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 16,04 | 5,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз27 | Магазин 12 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 102,22 | 8,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз27 | Уз28 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 49,28 | 15,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз28 | ул. Центральная 83 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 37,21 | 4,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз28 | Уз29 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 8,39 | 2,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз29 | ул. Центральная 71 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Подземная | 57 | 15 | 1,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз29 | Уз30 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 23,91 | 7,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз30 | ул. Центральная 85 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 15,94 | 1,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз30 | Уз31 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 23,77 | 7,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз31 | Уз33 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 16,16 | 1,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз33 | ул. Центральная 73 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 28,13 | 3,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз33 | ул. Центральная 75 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 8,91 | 1,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз31 | Уз32 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 19,21 | 6,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз32 | ул. Центральная 79 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 67,82 | 7,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз32 | Уз34 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 14,61 | 4,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз34 | Уз110 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная/Подземная | 76 | 21,02 | 2,3 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз110 | ул. Центральная 87 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 15,04 | 1,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз34 | Т21 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 17,49 | 5,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т21 | Уз35 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 17,19 | 5,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз35 | ул. Центральная 89 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 15,06 | 1,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз35 | Уз106 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 15,67 | 5,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз106 | Уз36 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 14,42 | 4,6 | П - образный | 159 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз36 | Уз37 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 89 | 27,82 | 5,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз37 | ул. Центральная 60 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная/Подземная | 57 | 9,06 | 9,9 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз37 | Уз38 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 40,75 | 10,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз38 | Почта | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 6,26 | 0,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз36 | Уз104 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 2,98 | 0,9 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз104 | ул. Набережная 87 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 40,11 | 3,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз104 | Уз39 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 18,72 | 6,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз39 | ул. Центральная 62 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 7,54 | 0,9 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз39 | Уз40 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 25,3 | 8,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз40 | ул. Набережная 89 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 42,93 | 3,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз40 | Уз41 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 24,87 | 7,9 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз41 | ул. Центральная 64 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 7,6 | 0,9 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз41 | Уз42 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 29,42 | 9,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз42 | Уз43 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 21,4 | 4,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз43 | ул. Центральная 66 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 7,8 | 0,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз43 | Уз44 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 25,57 | 5,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз44 | ул. Набережная 91 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 42 | 41,01 | 3,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз44 | Уз45 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 89 | 25,1 | 4,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз45 | ул. Центральная 68 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 6,8 | 0,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз45 | Уз46 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 76 | 46,16 | 7,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз46 | ул. Центральная 70 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 6,78 | 0,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз42 | Т22 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 20,6 | 5,5 | П - образный | 133 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т22 | Уз47 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 28,33 | 7,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз47 | ул. Центральная 91 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 5,77 | 0,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз47 | Уз48 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 45,82 | 12,2 | П - образный | 133 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз48 | ул. Центральная 95 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 6,47 | 0,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз48 | Уз49 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 23,41 | 6,2 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз49 | Т23 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная/Подземная | 89 | 59,71 | 2,8 | - | - | - | 2009 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т23 | Уз54 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 76 | 8,65 | 1,3 | - | - | - | 2009 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз54 | ул. Озерная 6 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 8,67 | 0,8 | - | - | - | 2009 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз54 | Уз55 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 76 | 28,02 | 4,3 | - | - | - | 2009 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз55 | ул. Озерная 5 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 26,52 | 2,4 | - | - | - | 2009 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз55 | Уз56 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 89 | 9,24 | 1,6 | - | - | - | 2009 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз56 | ул. Озерная 8 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 7,2 | 0,6 | - | - | - | 2009 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз56 | ул. Озерная 10 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 45 | 50 | 4,5 | - | - | - | 2009 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз49 | Уз50 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 27,48 | 7,3 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз50 | Ул. Центральная 97 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 6,59 | 0,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз50 | Уз51 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 45,28 | 12,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз51 | ул. Центральная 99 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 6,49 | 0,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз51 | Уз52 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 50,49 | 13,4 | П - образный | 133 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз52 | ул. Центральная 101 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 5,55 | 0,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз52 | Уз53 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 89 | 43,59 | 7,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз53 | ул. Центральная 103 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 6,21 | 0,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз1 | УТ-П-10 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 44,18 | 14,0 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | УТ-П-10 | Т11 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 108,07 | 34,4 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т11 | Уз108 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 17,79 | 5,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз108 | Уз109 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 9,45 | 3,0 | П - образный | 159 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз109 | Уз8 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 45,46 | 14,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз8 | ул. Центральная 4 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 76 | 45,1 | 6,9 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз8 | Уз99 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 44,2 | 14,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз99 | ул. Центральная 17 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 7,17 | 0,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз99 | Т10 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 58,43 | 18,6 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т10 | Уз100 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 159 | 43,49 | 13,8 | П - образный | 159 | 1 | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз100 | ул. Центральная 19 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 5,71 | 0,7 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз100 | Т7 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 97,5 | 21,1 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т7 | ул. Центральная 21 ввод1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 6,72 | 0,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Т7 | Уз102 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 133 | 59,46 | 15,8 | - | - | - | 1986 |
| Котельная Озерское | ЦО | 75/55 | Уз102 | ул. Центральная 21 ввод2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 4,78 | 0,5 | - | - | - | 1986 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ЦРК | Уз. 1/1 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 530 | 155,16 | 164,5 | П - образный | 530 | 1 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз. 1/1 | УТ-П-4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 530 | 150 | 159,0 | П - образный | 530 | 1 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | УТ-П-4 | УТ-П-57 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 108 | 46,31 | 10,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | УТ-П-57 | Саххолдинг | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 76 | 54,09 | 8,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | УТ-П-57 | ул. Толстого 76 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | Надземная | 76 | 8,62 | 1,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | УТ-П-4 | Уз.5/10 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 530 | 190,2 | 201,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.5/10 | Уз.4/10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 13,78 | 3,0 | - | - | - | 2012 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.4/10 | УТ-П-44 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 21,7 | 4,7 | - | - | - | 2012 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | УТ-П-44 | Уз.3/10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 28,7 | 6,2 | - | - | - | 2012 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.3/10 | Уз.1/10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 294,2 | 63,5 | П - образный | 108 | 2 | 2012 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.1/10 | Уз.2/10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 21,78 | 4,7 | - | - | - | 2012 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.2/10 | ТК2/10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 28,56 | 3,3 | - | - | - | 2012 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.4/10 | ул. Толстого 68Б | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 59,09 | 6,7 | - | - | - | 2014 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.3/10 | ул. Толстого 72 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 14,99 | 1,7 | - | - | - | 2014 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.1/10 | ул. Заозерная 24В | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | бесканальная | 57 | 65,61 | 7,5 | - | - | - | 2012 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК2/10 | ул. Заозерная 24Б | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | бесканальная | 57 | 11,75 | 1,3 | - | - | - | 2012 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК2/10 | ул. Заозерная 24А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 26,59 | 3,0 | - | - | - | 2012 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.2/10 | ул. Заозерная 24 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | бесканальная | 57 | 26,43 | 3,0 | - | - | - | 2012 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.5/10 | Уз.1/А | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 530 | 283,82 | 300,8 | П - образный | 530 | 2 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.1/А | Уз.2/А | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 76 | 47,44 | 7,2 | - | - | - | 2014 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.2/А | Уз.3/А | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 76 | 30,05 | 4,6 | - | - | - | 2014 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.2/А | ул. Авиационная 64А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 15,24 | 1,7 | - | - | - | 2014 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.2/А | ул. Авиационная 66А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 13,21 | 1,5 | - | - | - | 2014 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.3/А | ул. Авиационная 64 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 14,03 | 1,6 | - | - | - | 2014 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.3/А | ул. Авиационная 66 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 14,66 | 1,7 | - | - | - | 2014 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз.1/А | ТКнов | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 530 | 259,03 | 274,6 | П - образный | 530 | 2 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТКнов | УТ | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 530 | 89,3 | 94,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | УТ | Уз | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 530 | 91,44 | 96,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз | переход под землю ЦРК-Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 530 | 108,48 | 115,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | переход под землю ЦРК-Уз1 | выход из земли ЦРК-Уз1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 530 | 79,07 | 83,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | выход из земли ЦРК-Уз1 | Уз 1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 530 | 60,92 | 64,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 1 | Насосная №1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 12,86 | 7,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Насосная №1 | ул. Гвардейская 49 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 60,45 | 6,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Насосная №1 | Уз 60 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 89 | 26,99 | 4,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 60 | ул. Юго-восточная 11 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 74,5 | 8,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз85 | ТК 7 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 325 | 73,43 | 47,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 77/55 | ТК-8 | ТК-9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 51,03 | 11,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК-8 | ул. Флотская 15 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 11,71 | 2,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК-9 | ул. Корсаковская 10 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 13,85 | 2,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК-9 | ул. Корсаковская 12 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 10,69 | 1,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК-9 | ул. Корсаковская 15 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 29,27 | 5,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 7 | ТК 34 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 51,84 | 33,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 34 | ул. Чехова 9 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 14,35 | 1,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 34 | ТК 35 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 25,24 | 11,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 35 | ТК 36 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 50,05 | 21,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 36 | Уз 5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 28,87 | 3,3 | - | - | - | 1995 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 5 | ул Чехова 8С1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 19,43 | 1,6 | - | - | - | 1995 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 5 | ТЦ Оазис | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 15,46 | 1,3 | - | - | - | 1995 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 5 | Маг Солнышко | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 6,11 | 0,7 | - | - | - | 1995 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 36 | Уз 6 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 89,22 | 39,1 | - | - | - | 1995 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 6 | ул. Корсаковская 11 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 4,58 | 1,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 6 | Уз 7 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 42,24 | 13,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 7 | Уз 8 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 5,6 | 1,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 8 | ул. Корсаковская 9 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 3,77 | 0,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 8 | Уз 9 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 22,42 | 4,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 9 | ТК 37 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 13,35 | 1,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 37 | ул. Советская 32 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 11,33 | 1,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 9 | Уз 10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 18 | 3,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 10 | Мегафон | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 32 | 13,57 | 0,9 | - | - | - | 1995 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 10 | ул. Советская 30 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 38,92 | 8,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 38 | ТК 39 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 46,93 | 14,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 39 | ул. Советская 28 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 10,66 | 1,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 39 | ТК 40 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 24,59 | 7,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 40 | ТК 41 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 29,87 | 6,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 41 | ул. Корсаковская 5 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 19,04 | 2,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 41 | ул. Советская 26 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 16,06 | 1,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 40 | ТК 42 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 65,8 | 20,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 42 | Уз 11 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 15,24 | 2,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 11 | ул. Советская 29 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 7,99 | 0,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 11 | Уз 12 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 76 | 35,39 | 5,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 12 | Прокуратура | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 5,29 | 0,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 42 | ТК 43 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 19,25 | 6,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 43 | ул. Краснофлотская 18 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 17,73 | 3,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 77/55 | ТК 43 | Уз 12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 10,16 | 2,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 12 | ТК 44 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 35,48 | 7,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 44 | ТК 45 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 25,27 | 5,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 45 | ул. Краснофлотская 20 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 17,09 | 3,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 46 | ТК 45 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 49,86 | 7,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 45 | Музей | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 45 | 17,06 | 1,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 42 | Уз 13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 54,25 | 14,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 13 | ул. Советская 31 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 6,38 | 1,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 13 | Уз 14 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 76,14 | 20,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 14 | ул. Советская 33 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 5,75 | 1,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 14 | Уз 15 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 76,74 | 16,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 15 | ул. Советская 35 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 4,38 | 0,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 15 | ТК 47 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 24,7 | 3,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 47 | ул. Краснофлотская 24 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 23,17 | 3,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 4 | ТК 10 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 325 | 71,47 | 46,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 10 | ул. Флотская 17 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 19,79 | 2,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 10 | ТК 11 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 32,96 | 14,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 11 | ТК 12 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 22,87 | 4,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 12 | ул. Корсаковская 14 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 24,57 | 2,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 12 | ТК 13 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 18,47 | 4,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 13 | Уз 20 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 8,6 | 1,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 20 | Дом дет и юн | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 11,63 | 1,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 20 | Уз 21 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 12,68 | 1,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 21 | Городской суд | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 9,45 | 1,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 21 | УФСБ гараж | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 44,44 | 3,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 11 | ТК 14 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 46,05 | 14,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 14 | ТК 15 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 81,29 | 25,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 15 | ул. Советская 40 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 9,32 | 1,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 15 | ТК 16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 24,58 | 7,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 16 | ул. Советская 38 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 8,2 | 1,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 16 | ТК 17 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 20,91 | 6,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 17 | Уз 16 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 48,26 | 12,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 16 | ул. Советская 34 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 48,19 | 8,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 17 | ТК 18 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 48,77 | 15,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 18 | ул. Советская 39 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 16,17 | 2,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 18 | Уз 17 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 21,29 | 3,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 17 | ул. Советская 37 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 4,76 | 0,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 77/55 | Уз 17 | ул. Краснофлотская 26 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 55,92 | 8,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 18 | ТК 19 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 169,32 | 53,8 | П - образный | 159 | 1 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 19 | ул. Краснофлотская 23 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 24,49 | 4,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 19 | Уз 18 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 26,49 | 5,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 18 | ул. Краснофлотская 25 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 6,98 | 1,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 18 | Уз 19 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 56,61 | 10,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 19 | ул. Краснофлотская 25 ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 6,17 | 1,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 19 | Магазин Орбита | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 40,54 | 3,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 1 | Переход под землю Уз1-ТК2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 426 | 80,72 | 68,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Переход под землю Уз1-ТК2 | ТК 2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 426 | 75,63 | 64,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 2 | Уз 1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 111,89 | 72,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 1 | Уз 2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 17,26 | 11,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 2 | Уз 3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 32,8 | 21,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 3 | Уз 4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 30,52 | 19,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 4 | Уз 5 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 58,75 | 38,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 5 | Уз 6 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 214,36 | 139,3 | П - образный | 325 | 1 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 6 | ЦТП1 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 32,26 | 21,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ЦТП1 | уз | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 5,55 | 2,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | уз | Уз 61 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 8,98 | 4,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 61 | ТК 62 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 273 | 59,81 | 32,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 62 | Гараж | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 8,84 | 1,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 62 | ГО гараж и быт | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 15,58 | 1,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 62 | ТК 63 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 46,12 | 20,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 63 | Уз 62 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 29,04 | 12,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 62 | ул. Краснофлотская 25/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 16,68 | 3,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 63 | Уз 63 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 33,87 | 14,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 63 | ул. Краснофлотская 25/2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 4,29 | 0,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 63 | Уз 64 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 27,15 | 11,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 64 | ТК 64 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 12,07 | 2,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 64 | Уз 65 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 87,72 | 18,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 65 | Школа №6 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 85,41 | 18,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 64 | Уз 66 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 65,11 | 20,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 66 | ул. Краснофлотская 25/3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 4,06 | 0,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 66 | ТК 65 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 61,86 | 16,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 65 | ТК 66 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 23,47 | 5,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 66 | Уз 19 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 132,25 | 15,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 19 | ул. Дачная 17 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 32 | 16,08 | 1,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 77/55 | Уз 19 | Уз 18 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 57 | 25,23 | 2,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 18 | ул. Дачная 17а | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 32 | 18,95 | 1,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 66 | ул. Краснофлотская 25/4 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 4,06 | 0,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 66 | ТК 67 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 38,73 | 8,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 67 | ул. Краснофлотская 21/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 17,99 | 2,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 67 | Магазин | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 51,94 | 4,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 67 | ул. Краснофлотская 19 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 52,6 | 6,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 67 | Уз 67 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 38,73 | 6,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 67 | ул. Краснофлотская 19/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 8,37 | 1,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 61 | ТК 48 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 63,05 | 13,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 48 | ТК 49 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 69,8 | 15,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 49 | Начальная школа №7 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 19,37 | 4,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | уз | ТК 50 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 64,34 | 35,1 | - | - | - | 1990 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 50 | ТК 51 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 47,4 | 12,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 51 | Уз 68 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 19,76 | 6,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 68 | ул. Парковая 5 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 10,78 | 1,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 68 | Уз 69 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 18,12 | 5,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 69 | Магазин | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 16,62 | 3,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 69 | Уз 70 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 70,65 | 22,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 70 | ул. Парковая 7 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 7,19 | 1,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 70 | Уз 71 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 97,18 | 30,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 71 | ул. Парковая 9 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 7,74 | 1,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 71 | Уз 72 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 37,7 | 12,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 72 | ул. Парковая 11/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 46,31 | 10,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 72 | ул. Парковая 11 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 67,48 | 14,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 50 | Уз | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 50,1 | 27,4 | - | - | - | 1990 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз | ТК 52 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 259,67 | 141,8 | П - образный | 273 | 2 | 1990 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 52 | ТК 53 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 112,96 | 61,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 53 | ТК 56 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 90,6 | 19,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 56 | Уз 74 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 8,54 | 1,5 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 74 | ул. Парковая 15 ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 7,75 | 1,4 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 74 | ул. Парковая 15 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 63,81 | 11,4 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 56 | Уз 75 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 39,79 | 4,5 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 75 | ул. Парковая 17 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 4,68 | 0,5 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 75 | Уз 76 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 30,3 | 3,5 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 76 | ул. Парковая 17 ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 5,15 | 0,6 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 76 | Магазин смеш. товаров | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 43,36 | 4,9 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 77/55 | ТК 54 | ТК 53 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 25,61 | 11,2 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 53 | ул. Парковая 13 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 24,23 | 4,3 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 54 | ТК 55 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 38,62 | 12,3 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 55 | ул. Парковая 15/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 14,21 | 2,5 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 55 | ТК 57 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 98,03 | 31,2 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 57 | Уз 22 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 11,31 | 1,7 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 22 | ул. Парковая 17/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 5,83 | 0,7 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 22 | Маг Огонек | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 28,95 | 3,3 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 57 | ТК 58 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 25,11 | 8,0 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 58 | ул. Парковая 17/1 ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 11,9 | 1,8 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 58 | ТК 59 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 68,37 | 21,7 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 59 | ТК 60 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 35,34 | 7,6 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 60 | Уз89 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 12,66 | 2,3 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз89 | ул. Парковая 19 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 15,38 | 1,8 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз89 | Маг Шах | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 14,3 | 1,6 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 60 | ул. Парковая 21 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 111,59 | 17,0 | П - образный | 76 | 1 | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 59 | Уз 77 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 16,08 | 5,1 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 77 | ТК 61 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 31,57 | 10,0 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 61 | Уз 78 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 127,55 | 33,9 | П - образный | 133 | 1 | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 78 | Уз 80 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 29,94 | 3,4 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 80 | ул. Парковая 19/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 3,35 | 0,4 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 80 | Уз 81 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 45,09 | 5,1 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 81 | ул. Парковая 19/1 ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 2,96 | 0,3 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 81 | ул. Парковая 19/1 ввод 3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 26,18 | 3,0 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 78 | Уз 79 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 44,03 | 7,8 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 79 | ул. Парковая 21/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 9,21 | 1,6 | - | - | - | 1992 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 10 | ТК 20 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 61,77 | 27,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 20 | ТК 21 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 86,03 | 37,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 21 | ул. Флотская 21 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 24,52 | 3,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 21 | ТК 22 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 57,05 | 25,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 22 | ул. Корсаковская 20 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 17,14 | 5,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 22 | ул. Корсаковская 18 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 24,38 | 3,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 22 | ТК 23 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 42,86 | 18,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 23 | ДК Океан | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 66,08 | 14,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 23 | ТК 24 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 86,77 | 38,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 24 | ТК 25 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 85,27 | 18,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 25 | Водоканал | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 13,39 | 1,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 77/55 | ТК 25 | ТК 26 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 25,21 | 5,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 26 | Детсад №1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 47,13 | 5,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 26 | ТК 27 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 21,5 | 4,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 27 | Администрация | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 27,01 | 4,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 27 | ТК 28 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 69,25 | 15,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 28 | ТК 29 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 48,67 | 10,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 29 | ул. Краснофлотская 28 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 9,06 | 1,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 24 | ТК 30 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 74,96 | 32,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 30 | ул. Советская 45 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 26,11 | 4,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 30 | ТК 31 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 204,19 | 89,4 | П - образный | 219 | 1 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 31 | Уз 22 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 36,38 | 7,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 22 | маг Исток | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 15,96 | 1,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 22 | ул. Советская 47 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 32,51 | 7,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 31 | Уз 23 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 42,9 | 11,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 23 | ул. Краснофлотская 37/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 57,06 | 12,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 23 | Уз 24 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 32,87 | 7,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 24 | ул. Краснофлотская 37 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 5,3 | 0,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 24 | Уз 25 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 28,43 | 6,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 25 | Уз 26 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 108 | 22,83 | 4,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 26 | Уз 27 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 17,06 | 2,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 27 | ул. Краснофлотская 35 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 5,28 | 0,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 27 | ТК 33 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 56,91 | 8,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 33 | Детсад №25 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 22,91 | 3,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 31 | ТК 32 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 19,12 | 4,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 32 | Теплосчётчик | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 21,72 | 2,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Теплосчётчик | ул. Окружная 7а | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 11,62 | 1,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 32 | Уз 28 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 80,03 | 17,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 28 | ул. Окружная 9 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 4,09 | 0,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 28 | Уз 29 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 56,74 | 10,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ул. Окружная 9 | ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 3,48 | 0,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 29 | Уз 30 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 21,03 | 2,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 30 | ул. Окружная 13 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 32 | 22,49 | 1,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 21 | ТК 81 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 114,61 | 50,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 81 | ул. Флотская 47 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 40,08 | 8,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 81 | ТК 80 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 66,03 | 28,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 80 | ул. Флотская 50 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 65,88 | 11,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 80 | ТК 79 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 60,54 | 26,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 77/55 | ТК 79 | ул. Флотская 60 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 23,79 | 4,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 79 | ТК 78 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 35,76 | 15,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 78 | ул. Корсаковская 26 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 12,98 | 2,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 78 | ТК 76 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 8,09 | 3,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 76 | ул. Флотская 60А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 43,5 | 7,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 76 | ТК 75 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 34,29 | 15,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 75 | ул. Флотская 53/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 11,57 | 1,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 75 | Уз 33 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 25,26 | 8,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 33 | ТК 82 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 24,46 | 7,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 82 | ТК 82 А | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 73,72 | 15,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 82 А | ул. Корсаковская 24 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 13,05 | 2,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 82 А | ул. Корсаковская 22 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 87,43 | 15,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 82 | ТК 83 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 82,29 | 26,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 83 | ул. Корсаковская 23 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 24,56 | 5,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 83 | Уз 35 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 32,74 | 5,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 35 | ул. Корсаковская 21 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 6,22 | 1,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 35 | ул. Корсаковская 19 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 62,68 | 9,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 82 | ТК 84 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 39,78 | 8,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 84 | ул. Корсаковская 28 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 8,23 | 0,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 84 | ТК 85 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 26,81 | 5,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 85 | ул. Корсаковская 30 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 10,5 | 1,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 85 | ТК 86 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 36,17 | 5,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 86 | ул. Корсаковская 32 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 12,62 | 1,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 86 | ТК 87 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 14,39 | 2,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 87 | ул. Невельская 12 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 12,44 | 1,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 75 | Уз 31 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 42,84 | 18,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 31 | ул. Флотская 53 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 6,23 | 1,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 31 | ТК 74 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 29,74 | 13,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 74 | ул. Флотская 62б | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 23,99 | 4,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 74 | ТК 73 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 36,71 | 16,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 73 | ул. Флотская 62А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 9,36 | 1,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 73 | ТК 72 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 30,33 | 13,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 72 | Детсад №2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 59,96 | 10,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 2 | ТК 3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 285,75 | 185,7 | П - образный | 325 | 2 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 3 | ТК 4 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 190,78 | 124,0 | П - образный | 325 | 1 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 4 | ТК 5 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 116,91 | 76,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 5 | Уз 2 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 273 | 60,68 | 33,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 77/55 | Уз 2 | Насосная №14 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 10,18 | 4,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 5 | УТ-П-5 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 183,31 | 27,9 | П - образный | 76 | 2 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | УТ-П-5 | ул. Гвардейская 95 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 15,92 | 1,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | УТ-П-5 | ул. Гвардейская 97 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 47,12 | 5,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Насосная №14 | ТК 68 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 93,6 | 60,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 68 | ул. Невельская 16А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 16,17 | 2,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 68 | ТК 69 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 20,68 | 13,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 69 | ТК 72 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 325 | 71,9 | 46,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 69 | ТК 70 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 14,31 | 3,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 70 | ул. Невельская 18 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 65,99 | 14,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 70 | ТК 71 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 10,56 | 1,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 71 | ул. Флотская 62 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 26,41 | 3,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 72 | Тк 88А | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 133,81 | 73,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Тк 88А | Школа №4 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 40,79 | 8,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Тк 88А | ТК 88 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 3,98 | 2,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 88 | Администрация ЦРБ | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 42,18 | 6,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 88 | ТК 89 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 34,58 | 15,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 89 | Больн корпус | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 12,97 | 4,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 89 | ТК 90 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 70,76 | 15,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 90 | ТК 91 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 29,62 | 6,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 91 | Родильное отделение ЦРБ | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 15,34 | 2,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 91 | Детское отделение ЦРБ | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 39,1 | 7,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 91 | ТК 92 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 35,67 | 7,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 92 | ТК 93 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 14,96 | 3,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 93 | ул. Федько 4 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 14,35 | 1,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 93 | ТК 94 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 42,22 | 7,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 95 | ТК 94 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 37,58 | 5,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 94 | ул. Федько 6 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 19,57 | 2,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 88 | ТК 96 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 171,28 | 93,5 | П - образный | 273 | 1 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 96 | ТК 98 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 18,47 | 5,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 98 | Уз 38 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 41,25 | 8,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 38 | ул. Корсаковская 36 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 5,61 | 1,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 98 | Уз 39 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 74,8 | 13,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 39 | ул. Корсаковская 25/2 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 45 | 6,16 | 0,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 39 | Уз 40 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 37,45 | 6,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 40 | ул. Корсаковская 25/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 45 | 7,19 | 0,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 40 | Уз 41 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 34,24 | 5,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 77/55 | Уз 41 | ул. Корсаковская 25 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 8,24 | 0,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 41 | ул. Корсаковская 23/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 48,16 | 7,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 98 | Уз 43 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 33,61 | 7,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 43 | ул. Корсаковская 38 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 76 | 5,79 | 0,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 43 | ул. Корсаковская 27 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 108,1 | 23,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 96 | ТК 99 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 190,34 | 103,9 | П - образный | 273 | 1 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 99 | Уз 99 А | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 14,04 | 4,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 99 А | ул. Корсаковская 40 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 69,13 | 12,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 99 А | уз10 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 34,08 | 9,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | уз10 | ул. Корсаковская 42 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 6,13 | 1,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | уз10 | ТК 101 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 133 | 93,2 | 24,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 101 | ул. Корсаковская 44 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 21,31 | 3,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 99 | ТК 102 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 67,29 | 29,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 102 | Спортивный комплекс | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 27,31 | 5,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 102 | ТК 103 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 100,58 | 32,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 103 | Детсад №11 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 45,58 | 8,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 103 | Уз 45 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 89,06 | 28,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 45 | Уз 46 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 17,47 | 5,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 46 | Мол кухня | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 16,82 | 1,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 46 | Уз 47 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 30,18 | 9,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 47 | ул. Федько 5/1 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 89 | 4,78 | 0,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 47 | ТК 104 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 159 | 23,14 | 7,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 104 | ул. Федько 5/3 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 12,11 | 2,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 45 | УТ-П-6 | внутриквартальная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 57 | 36,48 | 4,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | УТ-П-6 | ул. Холмская 6А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 11,38 | 1,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | УТ-П-6 | ул. Холмская 4А | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 42 | 28,97 | 2,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 5 | НАчало участка 1989 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 72,52 | 39,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | НАчало участка 1989 | уз7 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 128,44 | 70,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | уз7 | уз8 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 110,82 | 60,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | уз8 | уз9 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 80,12 | 43,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | уз9 | ТК 6 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 273 | 60,13 | 32,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 6 | Уз 3 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 273 | 335,63 | 183,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 3 | Насосная №15 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 219 | 23,72 | 10,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Насосная №15 | ТК 106 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | Надземная | 219 | 25,26 | 11,1 | - | - | - | 1982 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 106 | ТК 107 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 26 | 11,4 | - | - | - | 1982 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 107 | ул. Советская 55 | распределительная | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 108 | 23,25 | 5,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 107 | ТК 108 | магистраль | Прямой/обратный | ППУ | канальная | 219 | 54,78 | 24,0 | - | - | - | 1982 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 77/55 | ТК 108 | Уз 53 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 22,66 | 7,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 53 | ул. Советская 53 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 5,97 | 1,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 53 | Уз 54 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 26,75 | 5,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 54 | ул. Советская 53 ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 7,21 | 1,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 54 | Служба занятости | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 57 | 72,74 | 8,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 108 | ТК 112 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 219 | 122,5 | 53,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 112 | ТК 114 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 219 | 110,8 | 48,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 114 | Уз 56 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 133 | 17,52 | 4,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 56 | ул. Советская 51 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 14,01 | 3,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 56 | Соц реаб | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 54,5 | 8,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 114 | ТК 116 | магистраль | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 142,44 | 45,3 | П - образный | 159 | 1 | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 116 | ул. Окружная 4б | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 86,87 | 18,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 116 | ул. Советская 49 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 18,32 | 2,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 116 | ТК 117 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 60,62 | 19,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 117 | ул. Окружная 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 30,28 | 5,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 117 | ул. Советская 49 ввод 2 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 76 | 13,77 | 2,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 112 | ТК 113 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 20,42 | 6,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 113 | ул. Советская 52 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 21,52 | 3,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 113 | Уз 55 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 48,34 | 15,4 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 55 | ул. Советская 50 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 5,95 | 1,3 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 55 | ТК 115 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 133 | 62,95 | 16,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 115 | Уз 57 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 31,56 | 6,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 57 | ул. Советская 48 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 6,64 | 1,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 57 | Уз 58 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 72,59 | 15,7 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 58 | ул. Советская 46 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 5,96 | 1,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 58 | ТК 118 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 58,21 | 12,6 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 118 | Уз 59 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 51,8 | 9,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 59 | ул. Советская 44 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 8,23 | 1,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | узз | ТК 110 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 28,72 | 9,1 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 110 | Уз 51 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 159 | 18,58 | 5,9 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 51 | ул. Корсаковская 29 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 5,39 | 1,0 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 51 | Уз 52 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 133 | 69,69 | 18,5 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 52 | ул. Корсаковская 31 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 4,6 | 0,8 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | Уз 52 | ТК 111 | внутриквартальная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 108 | 56,5 | 12,2 | - | - | - | 1985 |
| Котельная ЦРК | ЦО | 75/55 | ТК 111 | ул. Корсаковская 33 | распределительная | Прямой/обратный | мин.вата | канальная | 89 | 26,13 | 4,7 | - | - | - | 1985 |